CAPITOLATO TECNICO

DIRIS B-30

Centralina di misura radiofrequenza plug & play

per la misura e il controllo degli impianti elettrici

Scopo del capitolato

Questo capitolato descrive una centralina di misura multifunzione e i trasformatori di corrente associati destinati alla misura e al controllo degli impianti elettrici. La centralina è particolarmente adatta a punti di misura isolati che necessitano di comunicazione in radiofrequenza o RS485.

Il riferimento tecnico è SOCOMEC DIRIS B-30 o una soluzione simile approvata da noi.

- Caratteristiche generali

La centralina multi funzione di misura deve essere compatta di tipo PMD* con formato modulare, conforme alla norma IEC 61157-12.

Deve essere in grado di dare tutte le funzioni di misura di tensione, corrente, uscite, energia e qualità, nonché di permettere un’analisi congiunta di carichi monofase e trifase.

Si basa su un sistema Plug & Play con moduli che possono essere connessi tra loro senza utensili, con rilevamento automatico del tipo di rete, dei carichi e del calibro dei trasformatori di corrente, verifica del senso di passaggio della corrente, autoconfigurazione dei dispositivi e dispone:

- di 4 ingressi di corrente indipendenti di tipo RJ12 che consentono la misura simultanea fino a 4 carichi

- di un display remoto DIRIS D-30 (opzionale) per la visualizzazione dei dati di misura e di conteggio

- di moduli opzionali per la gestione delle energie multifluido (elettricità, gas, acqua, ecc.), degli ingressi e delle uscite supplementari e delle informazioni relative alla temperatura e per l'aggiunta di porte di comunicazione Modbus, BACnet e PROFIBUS.

La centralina di misura a 3 moduli (54 mm) potrà essere montata su guida DIN o su piastra.

La precisione della catena di misura sarà garantita dall'associazione di una centralina di misura e trasformatori di corrente (secondo la norma IEC 61557-12): classe 0,5 dal 2 al 120% della corrente nominale In.

*PMD: Performance Measuring and Monitoring Device (Dispositivo di misurazione e di controllo delle prestazioni) secondo la norma IEC 61557-12.

I trasformatori di corrente sono parte integrante del sistema di misura e quindi devono essere dello stesso costruttore dei moduli di misura.

Permettono una connessione e disconnessione senza rischio dei trasformatori di corrente anche sotto carico.

Per prevenire qualsiasi rischio di errore durante l’installazione, saranno automaticamente identificati (tipo, calibro, senso della corrente) dallo strumento di misura.

Se un errore di installazione è rilevato durante la configurazione, sarà automaticamente generato un allarme.

Il sistema di misura si deve adattare a qualsiasi tipo d’impianto, sia nuovo che esistente, utilizzando trasformatori chiusi di tipo TE da 5A a 1000A, trasformatori apribili di tipo TR da 25A a 600A e trasformatori flessibili di tipo TF da 150A a 6000A.

Per semplificarne il montaggio, i trasformatori chiusi possono essere montati direttamente su qualsiasi tipo di conduttori (cavo, barra rigida o flessibile) oppure su guida DIN o piastra di montaggio.

Tali trasformatori possono essere montati in linea o sfalsati per rispettare il passo dei relativi dispositivi di protezione.

- Configurazione

Il sistema di misura deve essere configurato automaticamente:

• Numero di carichi 
Un numero massimo di 6 carichi può essere misurato contemporaneamente grazie agli ingressi di corrente indipendenti, permettendo una flessibilità maggiore in base alla posizione in cui viene montato nell’impianto.

• Tipi di carico

L’apparecchio di misura è in grado di identificare tipi di carico monofase, bifase e trifase con o senza neutro. N°1 o 6 trasformatori possono essere utilizzati per misurare carichi equilibrati e non.

• Indirizzamento dei prodotti per la comunicazione

Una funzione di indirizzamento automatico manda gli indirizzi Modbus ai moduli collegati tramite un gateway Ethernet di tipo G (vedere relativo capitolato tecnico) o un display remoto che centralizza le informazioni.

Il sistema di misura può anche essere configurato tramite una connessione USB o rete di comunicazione (RS485/Ethernet) utilizzando un display remoto o un software di configurazione dedicato.

- Funzioni e performance

Per quanto riguarda le funzioni, il sistema di misura deve rispettare i requisiti seguenti:

• Misurazioni generali

- Grandezze elettriche: tensione, corrente, frequenza

- Potenze attive, reattive, apparenti, fattore di potenza, cosfi e tanfi

- Misura su quadranti

- Potenza predittiva

- Le misure saranno disponibili in valori:

- istantanei

- max istantanei (orodatati)

- min istantanei (orodatati)

- medi

- max medi (orodatati)

- min medi (orodatati)

• Qualità

- THD e armoniche (fino al grado 63) per tensione e corrente

- Squilibrio tensione e corrente (squilibrio e componenti dirette, inverse e omopolari)

- Eventi secondo la norma EN 50160 (buchi di tensione, interruzioni e sovratensioni)

- Sovraccarico corrente a partire da 10 ms

• Conteggio

- Energie attive, reattive (induttive e capacitive), apparenti, totali e parziali

- Curve di carico (fino a 30 giorni con potenza media basata su 15 minuti)

• Allarme

- 8 allarmi orodatati sui valori istantanei o medi di una grandezza elettrica

- 4 allarmi per cambi di stato di un ingresso digitale

- possibilità di combinazione booleana di allarmi

- allarme intelligente di alleggerimento predittivo

• Memorizzazione dei dati

- Memorizzazione dei valori elettrici medi (configurabile: U, F, I, P, Q, S, PF, THD) fino a 10 giorni con valori medi su 15 minuti

- Memorizzazione e orodataggio dei valori elettrici min/max
- Archivio degli eventi:

- Memorizzazione degli eventi EN 50160 e delle sovracorrenti

- Memorizzazione degli allarmi di misura

- Memorizzazione degli allarmi del sistema

• Ingressi/Uscite

- 2 ingressi logici

• Comunicazione

- Comunicazione RS485 Modbus (DIRIS B 30 RS)

- Comunicazione RF Radiofrequenza 868 MHz con una portata max di 300 m in campo aperto (DIRIS B-30 RF)

- La porta RS485-RF/Ethernet DIRIS G (si veda il relativo capitolato tecnico) ha un web server a bordo per le applicazioni multiprodotto e consente la sincronizzazione oraria automatica.

Per quanto riguarda le performance, il sistema di misura deve rispettare i livelli di precisione seguenti:

• Precisione della catena di misura

L’associazione dei strumenti di misura e dei trasformatori di corrente permette di raggiungere la precisione globale sulla catena di misura seguente per la potenza e per l’energia (kWh):

-  Classe 0.5 secondo la norma IEC 61557-12: dal 2 al 120% della corrente nominale per la catena globale di misura (modulo di misura + trasformatori di corrente)

-  Classe 0.2 secondo la norma IEC 61557-12: Precisione dello 0.2% per la sola centralina di misura

- Opzioni

Il display remoto per interfaccia di tipo DIRIS Digiware D-50 deve avere le caratteristiche seguenti:

- Display grafico ad alta risoluzione

- Alimentazione in 24VDC per evitare le tensioni pericolose sulle porte di quadri

- Grado di protezione IP65 della parte frontale

- N°10 tasti di accesso diretto alle informazioni di misura, selezione delle partenze e configurazione delle apparecchiature,

sul DIRIS B-30 sono disponibili dei moduli di estensione:

- 2 ingressi / 2 uscite digitali

- 2 ingressi / 2 uscite analogici

- Misura di temperatura

- Comunicazione (RS485, Profibus DP, BACnet IP e BACnet MSTP)

- Fino a 4 moduli opzionali tramite il DIRIS B-30