ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIRIS Digiware

Sistema de medição e monitorização plug & play multi-circuitos
para instalações elétricas

Finalidade da especificação

Esta especificação descreve um sistema multi-funções e multi-circuitos com sensores de corrente associados criados para medir, monitorizar e gerir energia numa instalação elétrica.

A referência técnica é SOCOMEC DIRIS Digiware ou igual e aprovado.

- Características gerais

O sistema de medição multi-funções deve ser do tipo PMD* compacto com um formato modular, compatível com a norma IEC 61557-12.

Deve proporcionar todas as funções de medição de tensão, corrente, potência, energia e qualidade e permitir uma análise conjunta das cargas monofásicas e trifásicas.

Baseia-se num sistema Plug & Play com módulos que podem ser interligados sem ferramentas, detecção automática dos tipos de rede, dos tipos de carga e detecção automática da relação de transformação dos sensores de corrente, verificação da direção do sentido de corrente e endereçamento automático dos dispositivos ligados ao bus Digiware.

Inclui:

- A interface de controlo e fonte de alimentação (24 VDC)

Podem ser visualizadas até 180 cargas utilizando o display remoto.

- Os módulos autónomos de medição de tensão e corrente

Os módulos serão interligados por um bus com uma ligação RJ45. Este bus vai distribuir a fonte de alimentação para os módulos e a comunicação vai sincronizar a medição de tensão única com as medições de corrente para todas as cargas. Esta tecnologia permite consolidar a medição de tensão num único ponto. Cada módulo de medição de corrente terá até 6 entradas permitindo a medição simultânea até 6 cargas. Estas entradas de corrente serão entradas tipo RJ12 a ligar aos sensores de corrente associados.

Podem ser instalados módulos de medição com 1 (18 mm), 1,5 (26 mm) ou 2 (36 mm) módulos numa calha DIN ou numa placa traseira.

- Os sensores de corrente

A precisão da medição será garantida pela combinação do dispositivo de medição e sensores (de acordo com a norma IEC 61557-12): classe 0,5 de 2 a 120% da corrente nominal (In) com um sensor de corrente TE.

*PMD: Dispositivo de medição e monitorização do desempenho de acordo com a norma IEC 61557-12.

Os sensores de corrente formam uma parte integrante do sistema de medição e, por isso, devem ser provenientes do mesmo fabricante dos módulos de medição.

Permite uma ligação e uma ruptura de carga sem riscos para o secundário.

Para evitar quaisquer riscos de erro durante a instalação, serão automaticamente identificados (tipo, classificação, direção da corrente) pelo dispositivo de medição.

Se for detetado um erro de instalação durante a configuração, será automaticamente acionado um alarme.

O sistema de medição deve poder ser adaptado a qualquer tipo de instalação nova ou existente utilizando sensores TE sólido de 5A a 1000A, sensores TR de núcleo partido de 25A a 600A e sensores TF flexível de 150A a 6000A.

Para facilitar a integração, os sensores de corrente sólido podem ser instalados diretamente em todos os tipos de condutores (cabo, flexível ou barra condutora rígida) ou numa calha DIN ou apoio da placa traseira.

Estes sensores podem ser instalados alinhados ou escalonados para corresponder ao passo do respetivo dispositivo de proteção

- Configuração

O sistema de medição deve ser configurado automaticamente:

• Número de cargas
Podem ser medidas, no máximo, 6 cargas em simultâneo graças às entradas independentes de corrente, permitindo maior flexibilidade em termos do local onde é instalada na instalação.

• Tipo de cargas

O dispositivo de medição consegue identificar cargas monofásicas, bifásicas e trifásicas com ou sem neutro. Podem ser utilizados 1 a 6 sensores para medir cargas equilibradas ou desequilibradas.

• Endereçar a comunicação

Uma função de endereçamento automático atribui endereços Modbus aos módulos ligados por um gateway DIRIS G Ethernet (consulte a especificação técnica em separado) ou um display central.

O sistema de medição também pode ser configurado através de uma ligação USB ou através da rede de comunicação (RS485/Ethernet) utilizando um display remoto ou software de configuração.

- Funções e desempenho

Em termos de funções, o sistema de medição tem de cumprir os requisitos seguintes:

• Medições gerais

- Grandezas eléctricas como corrente, frequência, tensão

- Potência ativa, reativa e aparente, fator de potência, cos phi e tan phi

- Funcionamento em 4 quadrantes

- Potência preditiva

- As medições estarão disponíveis com os valores seguintes:

- instantânea

- instantânea máx. (marcação de data e hora)

- instantânea mín. (marcação de data e hora)

- média

- média máx. (marcação de data e hora)

- média mín. (marcação de data e hora)

• Medições específicas

No módulo de medição de tensão associado

- U12, U23, U31, V1, V2, V3, VN, F

- U sistema, V sistema

- Desequilíbrio Ph/N (componentes diretos, inversos e homopolares e desequilíbrio)

- Desequilíbrio Ph/Ph (componentes diretos, inversos e homopolares e desequilíbrio)

- THD U, THD V

- Harmónicos individuais U e V (até classe 63)

- Quedas, picos e interrupções de tensão (de acordo com a norma EN 50160)

No módulo de medição de corrente associado

- 3, 4 ou 6 canais de corrente, de acordo com o módulo

- I1, I2, I3, IN, P, Q, S, PF

- P, Q, S, PF por fase

- Potência preditiva

- I sistema

- Desequilíbrio de corrente (componentes diretos, inversos e homopolares e desequilíbrio)

- Phi, cos Phi, tan Phi

- Curvas de carga (11 dias com valores de 10 min.)

- THDI e harmónicos individuais (até classe 63)

- Sobrecorrente

- Alarmes relativos a limites e entradas
- 2 entradas/2 saídas

• Contagem

- ± kWh, ± kvarh (indutiva e capacitiva), kVAh

• Alarme

- Alarmes com marcação de data e hora para os valores instantâneos ou médios para uma medição elétrica

- Possibilidade de combinações booleanas de alarmes

- Alarme inteligente de deslastre de carga preditivo

• Entrada de dados

- Registo de valores elétricos médios (configurável: U, F, I, P, Q, S, PF, THD) ao longo de 7 dias com valores 10 min.

- Registo e marcação de data e hora dos valores elétricos mín/máx
- Arquivo de eventos:

- Registo de eventos e sobrecargas de corrente EN 50160

- Registo dos alarmes de medição

- Registo dos alarmes do sistema

Em termos de desempenho, o sistema de medição tem de atingir os seguintes níveis de precisão:

• Precisão da cadeia de medição

A combinação dos dispositivos de medição e sensores garante uma precisão geral da cadeia de medição para potência e energia (kWh) de:

• Classe 0,5 em conformidade com a norma IEC 61557-12: de 2 a 120% da corrente nominal para toda a cadeia de medição (módulo de medição + sensores de corrente)

• Classe 0,2 em conformidade com a norma IEC 61557-12: Precisão de 0,2% só para o módulo de medição

- Opções

O display da interface de controlo do DIRIS Digiware D-50 tem de ter as características seguintes:

- Display gráfico de alta resolução

- Fonte de alimentação 24VDC para evitar tensão perigosa na porta do painel

- Grau de proteção IP65 para o painel frontal

- 10 teclas de acesso direto às informações de medição, seleção de saídas e configuração do equipamento

- Gateway RS485/Ethernet para tornar disponível todos os dados de contagem, medição e alarme dos contadores e dispositivos de medição

O tablet DIRIS D-90 tem um display tátil de 10". Pode ser instalado na porta e pode ser utilizado remotamente numa divisão separada.