技术规范

DIRIS Digiware

用于电气设备的
多电路即插即用测量和监控系统

本规范的目的

本规范说明带关联电流传感器的多功能、多电路测量系统，设计用于测量、监控和管理电气设备内的电能。

技术指标是索克曼DIRIS Digiware或同等和批准。

- 一般特性

多功能测量系统应为采用模块化格式的紧凑型PMD*，并符合IEC标准61557-12。

它应该可以提供所有的电压、电流、输出、能量和质量测量功能，以及允许联合分析单相和三相负荷。

该即插即用系统基于无需工具即可互连的模块，并可自动检测网络、负荷及电流传感器的类型、验证电流的流动方向、自动配置网络类型，以及自动寻址连接到Digiware Bus的设备。

它包含：

- 控制和供电接口(24 VDC)。

可使用远程显示器查看多达180个负荷。

- 标准电压和电流测量模块。

模块将通过带有RJ45链接的总线互连。该总线会将电源分配给各个模块和通信，以及同步所有负荷的单一电压测量和电流测量。此技术允许将电压测量在单点进行整合。每个电流测量模块将具有多达6个输入，允许同时测量多达6个负荷。这些电流输入为RJ12型输入，可连接到关联的电流传感器。

测量模块带有1 (18mm)、1.5 (26mm)或2 (36mm)模块，可安装在DIN导轨或背板上。

- 电流传感器

系统（测量模块和传感器）根据IEC标准61557-12：带有TE电流传感器的2至120%标称电流(In)的0.5级，确保了测量的精度。

*PMD：根据IEC标准61557-12的性能测量和监控设备。

电流传感器构成测量系统的一个组成部分，因此必须来自测量模块的同一制造商。

这些设备允许无风险地连接和断开电流传感器。

为防止安装过程中出现错误的任何风险，它们将可被测量设备自动识别（类型、等级、电流方向）

如果在设置过程中检测到安装错误，将会自动生成警报。

测量设备可使用5A至1000A的TE实心传感器、25A至600A的TR分裂铁芯传感器，和150A至6000A的TF柔性传感器，适应任何新的或现有的设备。

为了方便集成，可将实芯电流传感器直接连接到所有类型的导体（电缆、柔性或刚性母线）或DIN导轨或背板支架上。

这些传感器可以排列或交错安装，以匹配相应保护设备的间距。

- 配置

测量系统将会自动配置：

• 负荷数
通过独立的电流输入，允许更灵活地安装在设备中的任何位置，可同时测量多达6个负荷。

• 负荷类型

测量设备可识别带有或不带中性的单相、二相和三相类型的负荷。可使用1到6个传感器测量平衡或不平衡的负荷。

• 寻址通信

自动寻址功能可将Modbus地址自动分配给通过以太网DIRIS G网关（请参阅个别的技术规范）或中央屏幕连接的模块。

测量系统还可通过USB连接或通过通信网络（RS485/以太网）使用远程屏幕或配置软件进行配置。

- 功能和性能

在功能方面，测量系统必须遵守下列要求：

• 一般测量

- 电流、频率、电压电值

- 有功、无功和表现功率、功率因数、cos phi和tan phi

- 跨越4个象限运行

- 预测功率

- 可提供下列数值的测量：

- 瞬时值

- 最大瞬时值（带时间戳记）

- 最小瞬时值（带时间戳记）

- 平均值

- 最大平均值（带时间戳记）

- 最小平均值（带时间戳记）

• 特定测量

在关联的电压测量模块中

- U12、U23、U31、V1、V2、V3、VN、F

- U系统、V系统

- Ph/N不平衡（正向、反向和同极组件与不平衡）

- Ph/Ph不平衡（正向和反向组件与不平衡）

- THD U、THD V

- 个别谐波U & V（最多63次）

- 电压骤降、骤升和中断（根据EN 50160）

在关联的电流测量模块中

- 根据模块而定，3、4或6个电流通道

- I1、I2、I3、IN、P、Q、S、PF

- 每相P、Q、S、PF

- 预测功率

- I系统

- 电流不平衡（正向、反向和同极组件与不平衡）

- Phi、cos Phi、tan Phi

- 负荷曲线（11天，带10-最小值）

- THDI和个别谐波（最多63级）

- 过电流

- 阈值和输入警报
- 2个输入/2个输出

• 计量

- ± kWh、± kvarh（滞后和超前）、kVAh

• 警报

- 电气测量瞬时或平均值的时间戳记警报

- 可对警报进行布尔组合

- 可预测的负荷分区切断智能警报

• 数据记录

- 记录7天并带有10-最小值的平均电值（可配置：U、F、I、P、Q、S、PF、THD）

- 记录和时间戳记最小/最大电值
- 存档事件：

- 记录EN 50160事件和电流过载

- 记录测量警报

- 记录系统警报

在性能方面，测量系统必须达到下列精度水平：

• 测量链精度

测量设备和传感器的结合，允许确保功率和电能(kWh)的测量链的下列整体精度：

-  根据IEC 61557-12的0.5级：整个测量链（测量模块 + 电流传感器）的2至120%标称电流

-  根据IEC 61557-12的0.2级：单独测量模块的0.2%精度

- 选件

DIRIS Digiware D-50控制接口屏幕必须具备下列特性：

- 高分辨率图形屏幕

- 24VDC电源以防止机门上的危险电压

- 前面板的IP65保护等级

- 10个直接访问键，用于测量信息、选择输出和配置设备

- RS485/以太网网关，使所有的计量、测量和警报数据可从仪表和测量设备上使用

DIRIS D-90平板电脑具有一个10’的触摸屏。可将它安装在机门上或在单独的室内远程使用。