DANE TECHNICZNE

DIRIS Digiware

Wieloobwodowy system typu Plug and Play do pomiarów i monitorowania parametrów zasilania

Cel specyfikacji

Niniejsza certyfikacja opisuje wielofunkcyjny, wieloobwodowy system pomiarowy z powiązanymi czujnikami prądu, zaprojektowany do mierzenia, monitorowania i zarządzania energią w ramach instalacji elektrycznej.

Wzorcem technicznym jest SOCOMEC DIRIS Digiware lub podobny i zaakceptowany.

- Cechy ogólne

Wielofunkcyjny system pomiarowy powinien być niewielkim urządzeniem PMD* w formacie modułowym, zgodnym ze standardem IEC 61557-12.

Powinien zapewniać wszystkie funkcje pomiarów napięcia, prądu, wyjścia, energii i jakości, a także umożliwiać łączną analizę obciążeń jednofazowych i trójfazowych.

System Plug & Play ma być oparty na modułach, które można łączyć bez użycia narzędzi. Powinien oferować automatyczne wykrywanie rodzajów sieci, obciążeń roboczych i wartości znamionowych czujników prądu, weryfikację kierunku przepływu prądu, automatyczną konfigurację rodzajów sieci i obciążeń oraz automatyczne adresowanie urządzeń podłączonych do magistrali Digiware.

Składa się z:

- Interfejsu sterującego i zasilania (24 V, prąd stały)

Za pomocą wyświetlacza zdalnego można obserwować maksymalnie 180 obciążeń

- Samodzielnych modułów pomiaru napięcia i prądu

Moduły są połączone magistralą ze złączem RJ45. Magistrala zapewnia zasilanie modułów oraz ich komunikację, będzie też synchronizować pojedynczy pomiar napięcia z pomiarami prądu dla wszystkich obciążeń. Ta technologia pozwala na skonsolidowanie pomiarów napięcia w jednym punkcie. Każdy moduł pomiaru prądu ma maksymalnie 6 wejść pozwalających na jednoczesny pomiar maksymalnie 6 obciążeń. Wejścia prądu to wejścia typu RJ12, podłączane do powiązanych czujników prądu.

Moduły pomiarowe z modułami 1 (18 mm), 1.5 (26 mm) lub 2 (36 mm) można zamontować na szynie DIN lub na płycie tylnej.

- Czujniki prądu

Dokładność pomiarów jest zapewniana przez system (moduły i czujniki pomiarowe), zgodnie ze standardem IEC 61557-12: klasa 0.5 od 2 do 120% prądu znamionowego (In) przy użyciu czujnika prądu TE.

*PMD: Performance Measuring and monitoring Device — urządzenie mierzące i monitorujące wydajność, zgodnie ze standardem IEC 61557-12.

Czujniki prądu stanowią integralną część systemu pomiarowego i z tego względu muszą pochodzić od tego samego producenta, co moduły pomiarowe.

Umożliwiają bezpieczne podłączanie i odłączanie czujników prądu.

Aby zapobiec ryzyku błędów podczas instalacji, są automatycznie identyfikowane (rodzaj, wartość znamionowa, kierunek prądu) przez urządzenie pomiarowe.

Jeżeli w trakcie konfiguracji zostanie wykryty błąd instalacji, automatycznie generowany jest alarm.

System pomiarowy powinien być zdolny do adaptacji do dowolnego rodzaju nowych lub istniejących instalacji, przy użyciu czujników sztywnych TE od 5 A do 1000 A, czujników z rdzeniem otwartym TR od 25 A do 600 A i czujników elastycznych od 150 A do 6000 A.

Aby ułatwić ich integrację, sztywne czujniki prądu można zamontować bezpośrednio na wszystkich rodzajach przewodników (przewód, elastyczna lub sztywna szyna magistrali) lub na szynie DIN albo płycie tylnej.

Czujniki te można zamontować w linii lub układzie schodkowym, odpowiednio do używanego urządzenia ochronnego

- Konfiguracja

System pomiarowy powinien być konfigurowany automatycznie:

• Liczba obciążeń
Jednocześnie można mierzyć maksymalnie 6 obciążeń, na co pozwalają niezależne wejścia prądu, umożliwiające większą elastyczność w kwestii montażu w instalacji.

• Rodzaj obciążeń

Urządzenie pomiarowe może identyfikować obciążenia jedno-, dwu- i trójfazowe, z przewodem zerowym lub bez niego. Do pomiaru obciążeń symetrycznych i niesymetrycznych może być używanych od 1 do 6 czujników.

• Adresowanie komunikacji

Funkcja automatycznego adresowania automatycznie przypisuje adresy Modbus do modułów podłączonych za pośrednictwem bramki Ethernet DIRIS G (patrz oddzielna specyfikacja techniczna) lub ekranu centralnego.

System pomiarowy można też skonfigurować za pośrednictwem połączenia USB lub sieci komunikacyjnej (RS485/Ethernet), używając ekranu zdalnego lub oprogramowania konfiguracyjnego.

- Funkcje i wydajność

W odniesieniu do funkcji system pomiarowy musi spełniać następujące wymogi:

• Parametry ogólne

- Prąd, częstotliwość, wartości elektryczne napięcia

- Moc aktywna, bierna i pozorna, współczynnik mocy, cos phi i tan phi

- Działanie w 4 kwadrantach

- Moc predykcyjna

- Pomiary będą dostępne z następującymi wartościami:

- chwilowe

- chwilowe maksymalne (z sygnaturą czasową)

- chwilowe minimalne (z sygnaturą czasową)

- średnie

- średnie maksymalne (z sygnaturą czasową)

- średnie minimalne (z sygnaturą czasową)

• Parametry szczegółowe

W powiązanym module pomiaru napięcia

- U12, U23, U31, V1, V2, V3, VN, F

- system U, system V

- niesymetryczność Ph/N (składniki pośrednie, odwrotne i jednakobiegunowe oraz niesymetryczność)

- niesymetryczność Ph/Ph (składniki pośrednie i odwrotne oraz niesymetryczność)

- THD U, THD V

- Indywidualne harmoniczne U i V (do rzędu 63)

- Zapady napięcia, wzrosty i przerwy (zgodnie z normą EN 50160)

W powiązanym module pomiaru prądu

- 3, 4 lub 6 kanałów prądu, zależnie od modułu

- I1, I2, I3, IN, P, Q, S, PF

- P, Q, S, PF na fazę

- Moc predykcyjna

- System I

- niesymetryczność prądu (składniki pośrednie, odwrotne i jednakobiegunowe oraz niesymetryczność)

- Phi, cos Phi, tan Phi

- Krzywe obciążeń (11 dni na wartościach 10-minutowych)

- Współczynnik THDI i indywidualne harmoniczne (do rzędu 63)

- Przetężenie

- Alarmy na progach i wejściach
- 2 wejścia/2 wyjścia

• Pomiary

- ± kWh, ± kwarh (ind. i poj.), kVAh

• Alarm

- Alarmy z sygnaturą czasową dla wartości chwilowych lub średnich dla pomiaru elektrycznego

- Możliwość logicznych kombinacji alarmów

- Predykcyjny inteligentny alarm utraty obciążenia

• Rejestrowanie danych

- Rejestrowanie średnich wartości elektrycznych (konfigurowalne: U, F, I, P, Q, S, PF, THD) przez okres 7 dni, wartości 10-minutowe

- Rejestrowanie i oznaczanie sygnaturami czasowymi minimalnych i maksymalnych wartości elektrycznych
- Archiwizowanie wydarzeń:

- Rejestrowanie wydarzeń i przeciążeń prądowych określonych w normie EN 50160

- Rejestrowanie alarmów pomiarowych

- Rejestrowanie alarmów systemowych

Pod względem wydajności system musi osiągnąć następujące poziomy dokładności:

• Dokładność łańcucha pomiarowego

Połączenie urządzeń i czujników pomiarowych pozwala na zapewnienie następującej ogólnej dokładności łańcucha pomiarowego w przypadku mocy i energii (kWh):

- Klasa 0.5 zgodnie z normą IEC 61557-12: od 2 do 120% prądu znamionowego dla całego łańcucha pomiarowego (moduł pomiarowy + czujniki prądu)

- Klasa 0.2 zgodnie z normą IEC 61557-12: Dokładność 0,2% wyłącznie dla modułu pomiarowego

- Opcje

Ekran interfejsu sterującego DIRIS Digiware D-50 musi mieć następujące cechy:

- Ekran graficzny o wysokiej rozdzielczości

- Zasilanie prądem stały 24 V, by zapobiec niebezpiecznemu napięciu na drzwiczkach

- Panel przedni o klasie ochrony IP65

- 10 kluczy dostępu bezpośredniego do informacji pomiarowych, wybranych wyjść i konfiguracji sprzętu

- Bramka RS485/Ethernet udostępniająca wszystkie dane pomiarowe i alarmowe z mierników i urządzeń pomiarowych

Tablet DIRIS D-90 ma 10-calowy ekran dotykowy. Można go zamontować na drzwiach albo korzystać z niego w innym pomieszczeniu.