SPECIFICATION TECHNIQUE

Inverseurs de sources

pour des applications à fort courant (4000 à 6300A)

Objet de la spécification

Cette spécification décrit un inverseur de sources, de tension assignée d’emploi 660Vac, à 3 positions stables (I-0-II) et conçu pour effectuer un transfert rapide et fiable d’une source sur l’autre.

- Normes et certificats

L’inverseur de sources doit être totalement conforme aux normes citées ci-dessous et cette conformité doit être marquée sur l’étiquette caractéristique du produit :

- CEI 60947-6-1

- GB 14048-11

Pour tous les points relatifs au management environnemental, les fonctions de recherche et développement associées à ce produit, de même que pour ses moyens de fabrication doivent être certifiés ISO 14001. Les points relatifs au management de la qualité doivent, quant à eux, être certifiés ISO 9001.

- Caractéristiques générales

Le transfert doit être de type « commutation à temps mort » et il doit pouvoir être effectué en charge selon les normes CEI 60947-6-1 et GB 14048-11 (Classe PC) avec une interruption minimale de l’alimentation de la charge durant le transfert.

A minima, l’inverseur de sources doit :

- Etre composé d’interrupteurs inter verrouillés mécaniquement (3 ou 4 pôles) afin d’assurer un transfert rapide tout en mettant à disposition une position 0 (Off). Il assure ainsi un non-chevauchement de la source normale et de la source secours.  La position 0 peut également être utilisée lors de maintenance de l’installation, assurant ainsi une insolation sécurisée entre les deux sources et la charge.

- Etre manœuvrable manuellement à l’aide d’une poignée extractible. (Tige métallique)

- Comporter une double alimentation intégrée.

- Pouvoir être piloté par des ordres extérieurs via des contacts secs.

- Etre disponible en version fixe ou totalement débrochable, pour des applications de process continu.

- Etre composé d’interrupteurs de Classe PC avec un accès facile aux connections de puissance situées à l’arrière. Il ne doit pas être nécessaire de raccorder des barres de pontage extérieures pour permettre la connexion des sources I et II à la charge.

L’inverseur de sources peut être fourni en tant que RTSE (Inverseur de sources manœuvré à distance) ou ATSE (Inverseur de sources automatique) s’il est associé à un contrôleur extérieur de type ATyS C20 / C30 ou C40, avec ou sans interface déportée D10 / D20.

- Performances

L’inverseur de sources doit répondre aux performances suivantes :

- Hautes performances en court-circuit : pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm = 143kA et pouvoir assigné de courte durée admissible Icw = 65kA eff en 0,1s.

- Catégorie d’emploi AC33iB (6xIn cos Ø 0.5) sans déclassement selon la norme GB 14048-11 et jusqu’à AC32B (3xIn cos Ø 0.65) sans déclassement selon la norme CEI 60947-6-1.

- Fabricant

La référence technique est SOCOMEC ATyS d H ou une solution similaire approuvée par nos soins.