DANE TECHNICZNE

DIRIS B-30

Urządzenie bezprzewodowe Plug and Play
do pomiarów i mierzenia instalacji elektrycznych

Cel specyfikacji

Niniejsza specyfikacja opisuje miernik wielofunkcyjny i powiązane z nim czujniki prądu służące do pomiarów i mierzenia instalacji elektrycznych. Szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań z izolowanymi punktami pomiarowymi wymagającymi komunikacji RS485 lub bezprzewodowej.

Wzorcem technicznym jest SOCOMEC DIRIS B-30 lub podobny i zaakceptowany.

- Cechy ogólne

Urządzenie pomiarowe powinien być niewielkim urządzeniem PMD* w formacie modułowym, zgodnym ze standardem IEC 61557-12.

Powinien zapewniać wszystkie funkcje pomiarów napięcia, prądu, wyjścia, energii i jakości, a także umożliwiać łączną analizę obciążeń jednofazowych i trójfazowych.

Jest oparty na systemie Plug & Play z modułami, które można łączyć bez użycia narzędzi. Powinien oferować automatyczne wykrywanie rodzajów sieci, obciążeń roboczych i wartości znamionowych czujników prądu, weryfikację kierunku przepływu prądu, automatyczną konfigurację rodzajów sieci i obciążeń oraz automatyczne adresowanie urządzeń. Jest wyposażony w:

- 4 niezależna wejścia prądu typu RJ12, pozwalające na jednoczesny pomiar maksymalnie 4 obciążeń

- zdalny ekran DIRIS D-30 (opcjonalny) do wyświetlania danych pomiarowych.

- opcjonalne moduły do zarządzania energią wielu przepływów (elektryczność, woda, gaz, itp.), dodatkowe wejścia i wyjścia i informacje o temperaturze oraz możliwość dodania portów Modbus, BACnet i PROFIBUS.

Urządzenie pomiarowe z trzema modułami (54 mm) można zamontować na szynie albo płycie fundamentowej.

Dokładność pomiarów jest zapewniana przez połączone urządzenia pomiarowe i czujniki (zgodnie ze standardem IEC 61557-12): klasa 0.5 od 2 do 120% prądu znamionowego (In) przy użyciu czujnika prądu TE.

*PMD: Performance Measuring and monitoring Device — urządzenie mierzące i monitorujące wydajność, zgodnie ze standardem IEC 61557-12.

Czujniki prądu stanowią integralną część systemu pomiarowego i z tego względu muszą pochodzić od tego samego dostawcy, co moduły pomiarowe.

Umożliwiają one połączenie oraz wolną od ryzyka możliwość przerwania obciążenia do sieci drugorzędnej.

Aby zapobiec ryzyku błędów podczas instalacji, są automatycznie identyfikowane (rodzaj, wartość znamionowa, kierunek prądu) przez urządzenie pomiarowe.

Jeżeli w trakcie konfiguracji zostanie wykryty błąd instalacji, automatycznie generowany jest alarm.

System pomiarowy powinien być zdolny do adaptacji do dowolnego rodzaju nowych lub istniejących instalacji, przy użyciu czujników sztywnych TE od 5 A do 1000 A, czujników z rdzeniem otwartym TR od 25 A do 600 A i czujników elastycznych od 150 A do 6000 A.

Aby ułatwić ich integrację, sztywne czujniki prądu TE można zamontować bezpośrednio na wszystkich rodzajach przewodników (przewód, elastyczna lub sztywna szyna magistrali) lub na szynie DIN albo płycie tylnej.

Czujniki te można zamontować w linii lub układzie schodkowym, odpowiednio do używanego urządzenia ochronnego.

- Konfiguracja

System pomiarowy powinien być konfigurowany automatycznie:

• Liczba obciążeń
Jednocześnie można mierzyć maksymalnie 4 obciążeń, na co pozwalają niezależne wejścia prądu, umożliwiające większą elastyczność w kwestii montażu w instalacji.

• Rodzaj obciążeń

Urządzenie pomiarowe pozwala zidentyfikować wszystkie rodzaje obciążeń: jednofazowe, dwufazowe, trójfazowe z przewodem zerowym lub bez niego, używając w tym celu od 1 do 4 czujników do pomiaru obciążeń symetrycznych i niesymetrycznych.

• Adresowanie komunikacji

Funkcja automatycznego adresowania automatycznie przypisuje adresy Modbus do urządzeń pomiarowych podłączonych za pośrednictwem bramki Ethernet DIRIS G (patrz oddzielna specyfikacja techniczna) lub ekranu centralnego.

Urządzenia pomiarowe można też skonfigurować za pośrednictwem połączenia USB lub sieci komunikacyjnej (RS485/Ethernet), używając ekranu zdalnego lub oprogramowania konfiguracyjnego.

- Funkcje i wydajność

W odniesieniu do funkcji system pomiarowy musi spełniać następujące wymogi:

• Pomiary ogólne

- Prąd, częstotliwość, wartości elektryczne napięcia

- Moc aktywna, bierna i pozorna, współczynnik mocy, cos phi i tan phi

- Działanie w 4 kwadrantach

- Moc predykcyjna

- Pomiary będą dostępne z następującymi wartościami:

- chwilowe

- chwilowe maksymalne (z sygnaturą czasową)

- chwilowe minimalne (z sygnaturą czasową)

- średnie

- średnie maksymalne (z sygnaturą czasową)

- średnie minimalne (z sygnaturą czasową)

• Jakość

- Współczynnik THDI i harmoniczne (do rzędu 63) dla napięcia i prądu

- niesymetryczność napięcia i prądu (składniki pośrednie, odwrotne i jednakobiegunowe oraz niesymetryczność)

- Wydarzenia zgodne z normą EN 50160 (zapady napięcia, wzrosty i przerwy)

- Przeciążenia prądowe od 10mS

• Pomiary

- Energia aktywna, bierna (ind. i poj.), częściowa i całkowita energia pozorna

- Krzywe obciążeń (11 dni na wartościach 10-minutowych)

• Alarmy

- 8 alarmów z sygnaturą czasową dla wartości chwilowych lub średnich dla pomiaru elektrycznego

- 4 alarmy dla zmian stanu wejścia cyfrowego

- Możliwość logicznych kombinacji alarmów

- Predykcyjny inteligentny alarm utraty obciążenia

• Rejestrowanie danych

- Rejestrowanie średnich wartości elektrycznych (konfigurowalne: U, F, I, P, Q, S, PF, THD) przez okres 7 dni, wartości 10-minutowe

- Rejestrowanie i oznaczanie sygnaturami czasowymi minimalnych i maksymalnych wartości elektrycznych
- Archiwizowanie wydarzeń:

- Rejestrowanie wydarzeń i przeciążeń prądowych określonych w normie EN 50160

- Rejestrowanie alarmów pomiarowych

- Rejestrowanie alarmów systemowych

• Wejścia/wyjścia

- 2 wejścia logiczne

• Komunikacja

- Komunikacja Modbus RS485 (DIRIS B 30 RS)

- Komunikacja radiowa, częstotliwość 868 MHz, zasięg 300 m (DIRIS B-30 RF)

- Bramka DIRIS G RS485-RF/Ethernet (patrz oddzielna specyfikacja techniczna) ma zintegrowany serwer sieciowy do zastosowań w wielu produktach i pozwala na automatyczną synchronizację czasu.

Pod względem wydajności system musi osiągnąć następujące poziomy dokładności:

• Dokładność łańcucha pomiarowego

Połączenie urządzeń i czujników pomiarowych pozwala na zapewnienie następującej ogólnej dokładności łańcucha pomiarowego w przypadku mocy i energii (kWh):

- Klasa 0.5, zgodnie z normą IEC 61557-12 od 2 do 120% prądu znamionowego dla całego łańcucha pomiarowego (urządzenie pomiarowe + czujniki prądu)

- Klasa 0.2 zgodnie z normą IEC 61557-12: Dokładność 0,2% wyłącznie dla urządzenia pomiarowego

- Opcje

Ekran zdalny pojedynczego punktu DIRIS D-30 musi mieć następujące cechy:

- Ekran graficzny o wysokiej rozdzielczości

- Zasilanie prądem stały 24 V, by zapobiec niebezpiecznemu napięciu na drzwiczkach

- Panel przedni o klasie ochrony IP65

- 10 kluczy dostępu bezpośredniego do informacji konfiguracyjnych i pomiarowych,

Dla urządzenia DIRIS B-30 dostępne są opcjonalne moduły rozszerzające:

- 2 wejścia cyfrowe/2 wyjścia cyfrowe

- 2 wejścia analogowe/2 wyjścia analogowe

- Pomiar temperatury

- Komunikacja (RS485, Profibus DP, BACnet IP i BACnet MSTP)

- Maks. 4 moduły opcjonalne na każde urządzenie DIRIS B-30