技术规范

DIRIS B-30

用于测量和监控电气设备的
即插即用无线设备

本规范的目的

本规范说明设计用于测量和监控电气设备的多功能仪表及其关联电流传感器。它特别适用于要求RS485或无线通信的隔离测量点。

技术指标是索克曼DIRIS B-30或同等和批准。

- 一般特性

测量设备应为采用模块化格式的紧凑型PMD*，并符合IEC标准61557-12。

它应该可以提供所有的电压、电流、输出、能量和质量测量功能，以及允许联合分析单相和三相负荷。

它基于带有无需工具即可互连的模块的即插即用系统，并可自动检测网络的类型、负荷及电流传感器的等级、验证电流的流动方向以及自动寻址设备并配备：

- 4个独立的RJ12型电流输入，允许同时测量多达4个负荷。

- 一个远程DIRIS D-30屏幕（可选）用于显示测量和计量数据。

- 可选模块，用于管理多流体电能（电力、水和煤气等）、附加的输入/输出和温度信息，以及用于添加模块、Modbus、BACnet和PROFIBUS通信端口。

一个带有3个模块(54mm)的测量设备，可安装到DIN导轨或底板上。

结合的测量设备和传感器（根据IEC标准61557-12）：带有TE电流传感器的2至120%标称电流(In)的0.5级，确保了测量的精度。

*PMD：根据IEC标准61557-12的性能测量和监控设备。

电流传感器构成测量系统的一个组成部分，因此必须来自测量模块的同一供应商。

这些设备允许连接和无风险地将负荷断开到辅助电源。

为防止安装过程中出现错误的任何风险，它们将可被测量设备自动识别（类型、等级、电流方向）

如果在设置过程中检测到安装错误，将会自动生成警报。

测量设备可使用5A至1000A的TE实心传感器、25A至600A的TR分裂铁芯传感器，和150A至6000A的TF柔性传感器，适应任何新的或现有的设备。

为了方便集成，可将TE实芯电流传感器直接连接到所有类型的导体（电缆、柔性或刚性母线）或DIN导轨或背板型的支架上。

这些传感器可以排列或交错安装，以匹配相应保护设备的间距。

- 配置

测量系统将会自动配置：

• 负荷数
通过独立的电流输入，允许非常灵活地安装在设备中的任何位置，可同时测量多达4个负荷。

• 负荷类型

测量设备允许识别所有类型的负荷：带或不带中性的单相、二相、三相，通过用于平衡或不平衡负荷的1到4个传感器。

• 寻址通信

自动寻址功能可将Modbus地址自动分配给通过以太网DIRIS G网关（请参阅个别的技术规范）或中央屏幕连接的测量设备。

测量设备还可通过USB连接或通过通信网络（RS485/以太网）使用远程屏幕或配置软件进行配置。

- 功能和性能

在功能方面，测量系统必须遵守下列要求：

• 一般测量

- 电流、频率、电压电值

- 有功、无功和表现功率、功率因数、cos phi和tan phi

- 跨越4个象限运行

- 预测功率

- 可提供下列数值的测量：

- 瞬时值

- 最大瞬时值（带时间戳记）

- 最小瞬时值（带时间戳记）

- 平均值

- 最大平均值（带时间戳记）

- 最小平均值（带时间戳记）

• 质量

- 电压和电流的THD和谐波（最多63级）

- 电压和电流不平衡（正向、反向和同极组件与不平衡）

- 根据EN 50160的事件（电压骤降、骤升和中断）

- 从10mS的电流过载

• 计量

- 无功、有功（滞后和超前）、部分和总表现电能

- 负荷曲线（11天，带10-最小值）

• 警报

- 电气测量瞬时或平均值的8个时间戳记警报

- 数字输入状态改变时的4个警报

- 可对警报进行布尔组合

- 可预测的负荷分区切断智能警报

• 数据记录

- 记录7天并带有10-最小值的平均电值（可配置：U、F、I、P、Q、S、PF、THD）

- 记录和时间戳记最小/最大电值
- 存档事件：

- 记录EN 50160事件和电流过载

- 记录测量警报

- 记录系统警报

• 输入/输出

- 2个逻辑输入

• 通信

- Modbus RS485通信(DIRIS B 30 RS)

- RF通信，带300m范围的868 MHz射频(DIRIS B-30 RF)

- RS485-RF/以太网DIRIS G网关（请参阅个别的技术规范）具有一个嵌入式Web服务器，用于多产品应用程序并允许自动时间同步。

在性能方面，测量系统必须达到下列精度水平：

• 测量链精度

测量设备和传感器的结合，允许确保功率和电能(kWh)的测量链的下列整体精度：

-  根据IEC 61557-12的0.5级：全局测量链（测量设备 + 电流传感器）的2至120%标称电流。

-  根据IEC 61557-12的0.2级：单独测量设备的0.2%精度

- 选件

DIRIS D-30单点远程屏幕必须具备下列特性：

- 高分辨率图形屏幕

- 24VDC电源以防止机门上的危险电压

- 前面板的IP65保护等级

- 10个直接访问键，用于配置和测量信息

DIRIS B-30提供的可选扩展模块：

- 2个数字输入/2个数字输出

- 2个模拟输入/2个模拟输出

- 温度测量

- 通信（RS485、Profibus DP、BACnet IP和BACnet MSTP）

- 每个DIRIS B-30提供多达4个可选模块