TEKNiK ŞARTNAME

DİRİS B

Elektrik Tesisatları İçin

Tak ve Çalıştır Güç Ölçme ve İzleme Cihazı

Şartnamenin amacı

Bu şartname, elektrik tesisatlarını ölçmek ve izlemek için tasarlanmış çok işlevli bir Güç Ölçme ve İzleme Cihazını ve bu cihaza bağlı akım sensörlerini tanımlar. Özellikle RS485 veya kablosuz iletişim gerektiren bağımsız ölçüm noktaları için uygundur.

Teknik kıyaslama ölçütü SOCOMEC DIRIS B veya tarafımızdan onaylanmış benzer bir çözümdür.

The PMD shall be of modular type to be fitted on a DIN rail or on a back plate.

*PMD: IEC 61557-12 standardındaki tanıma göre Power Metering and Monitoring Device.

- Genel özellikler

Ölçüm cihazı CE işaretli, UL listeli olmalı ve IEC standardı 61557-12 ile uyumlu, kompakt modüler bir PMD* olacaktır.

Tüm gerilim, akım, güç, enerji ve güç kalitesi ölçümlerini sağlayacak, tek fazlı ve çok fazlı yüklerin (aynı anda bile) ortak analizini mümkün kılacaktır.

PMD, şebeke tipinin, yüklerin ve akım sensörü değerlerinin otomatik olarak algılanmasını ve akım yönünün doğrulanmasını sağlayan Tak ve Çalıştır konseptine uygun olacaktır. Ek olarak, PMD şunları sağlayacaktır:

- 4 adete kadar yükün eş zamanlı ölçümüne izin veren 4 bağımsız RJ12 tipi akım girişi (tek fazlı, üç fazlı, nötrlü veya nötrsüz)

- Sabit RS485 Modbus RTU çıkışı,

- Ölçüm ve ölçüm verilerini görüntülemek için uzaktan ve isteğe bağlı bir ekran ekleyebilme,

- Ek özellikler sunan isteğe bağlı tak-çalıştır modüller (girişler/çıkışlar, ek iletişim protokolleri vb.),

- IEC 61557-12'ye göre toplam ölçüm zinciri (PMD + sensörler) için Cl. 0,5 doğruluk sınıfı,

PMD, DIN rayına veya arka saca takılabilecek modüler tipte olacaktır.

* PMD: IEC 61557-12 standardındaki tanıma göre Power Metering and Monitoring Device.

Akım sensörleri şunları sağlayacaktır:

- Ölçüm sisteminin ayrılmaz bir parçası olmalıdır ve bu nedenle PMD ile aynı tedarikçi tarafından üretilmiş olmalıdır.

- Bir mV çıkışına sahip olmalı ve bu çıkış PMD'ye RJ tipi bağlantıyla bağlanmalıdır.

- Sensörün sekonder çıkışı risksiz bağlantıyı ve yük altında çalışmayı sağlamalıdır.

- Kurulum hatalarını PMD tarafından yük tipinin, akım değerinin ve akım yönünün otomatik olarak tanımlanması sayesinde önlenebilmelidir. Bir hata tespit edildiğinde otomatik olarak alarm üretilecektir.

PMD, 5A'dan 2000A'ya kadar TE serisi sabit çekirdekli sensörleri, 25A'dan 600A'ya kadar TR/iTR ayrılabilir çekirdekli sensörleri ve 100A'dan 6000A'ya kadar TF esnek sensörleri kullanarak, her türlü yeni veya mevcut kuruluma uyum sağlayabilecektir. Sistemin düzgün çalışmasını garanti etmek için PMD veya teknik şartnamede belirtilen akım sensörleri ek kalibrasyon yapılmasına ihtiyaç duymayacaktır.

Sabit çekirdekli ve ayrılabilir çekirdekli sensörler, karşılık gelen koruyucu cihazların akım değerlerine ve ölçülerine uyacak şekilde hizalanabilir veya kademelendirilebilir olacaktır.

- İşlevler ve performans

PMD, aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

- Ölçüm zincirinin doğruluğu

Ölçüm cihazlarının ve sensörlerin kombinasyonu, güç (kW) ve enerji (kWh) için aşağıda belirtilen ölçüm zinciri toplam hassasiyeti sağlamalıdır:

- IEC 61557-12'ye göre Class 0.5: Toplam ölçüm zinciri (PMD + akım sensörleri) için nominal akımın % 2’sinden % 120'sine kadar,

- Yalnızca ölçüm cihazlarıı için IEC 61557-12 ve ANSI C12.20 uyarınca Class 0.2

Ölçümler aşağıdaki değerlere göre yapılmalıdır:

- Anlık,

- Maksimum anlık (zaman etiketli),

- Minimum anlık (zaman etiketli)

- Ortalamalar,

- Maksimum ortalamalar (zaman etiketli)

- Minimum ortalamalar (zaman etiketli)

- Sistem (üç fazlı sistem için ortalama)

- Genel ölçümler

- Akım, frekans ve gerilim parametreleri

- Aktif, reaktif ve görünür güç, güç faktörü, cos phi ve tan phi

- 4 bölgede ölçüm (tüketim/üretim güçleri)

- Tahmin talep gücü

- Enerji ölçme

- Aktif (+/-), reaktif (+/-, artçıl ve öncül), görünür enerjiler, kısmi ve toplam

- Yük eğrileri / Talep profilleri

- Çoklu tarife (maksimum 8 tarife)

- Güç kalitesi analizi

- Gerilim ve akım için THD ve ayrı harmonikler (63'e kadar)

- Gerilim ve akım için dengesizlik, simetrik bileşenler (doğrudan, ters ve eşkutuplu)

- Gerilim ve akım için tepe faktörü

- K faktörü

- Yarım döngü örnekleme oranına dayalı EN 50160 standardına uygun olay kayıtları (gerilim düşüşleri/çökmeleri, yükselmeleri ve kesintileri)

- Yarım döngü örnekleme oranına dayalı aşırı akımlar

- Alarmlar

- Bir elektrik parametresi için anlık veya ortalama değerlere göre 8 -zaman etiketli- alarm

- Dijital bir girişin durumundaki değişiklikler için 4 alarm

- Mantıksal (Boolean) alarm kombinasyonlarının olasılıkları

- Tahmini güç akıllı alarm

- Sistem alarmı (sensör bağlantısının kesilmesi vb.)

- Gelişmiş işlevler (600A'ya kadar)

- Yardımcı kontak kullanmaya ihtiyaç duymadan akım koruma cihazlarının (açık/kapalı konum, açma durumu, açma ve çalışma sayıları) durumunun izlenebilmesi. Bu fonksiyon, tüm marka ve tipteki akım koruyucu cihazlarla uyumlu olacaktır.

- Yüksüz koşullarda bile PMD üzerindeki bir düğmeye basarak kablolama hatalarının elektronik olarak düzeltmesi

- Veri kaydı

- Değiştirilebilir entegrasyon periyodu ile ortalama elektrik değerlerinin kaydı (yapılandırılabilir: U, F, I, P, Q, S, PF, THD, Tepe Faktörü, K-Faktörü)

- Min/maks elektriksel değerlerin kaydı ve zaman etiketi,

- Ölçüm alarmlarının kaydı,

- EN 50160 olaylarının ve aşırı akımların kaydı,

- Sistem alarmlarının kaydı,

- Girişler / Çıkışlar

- 2 sabit dijital giriş

- Haberleşme

- Sabit Modbus RS485 iletişimi (DIRIS B RS sürümü)

- Sabit kablosuz iletişim, 300 metre menzil ve 868 MHz radyo frekansı (DIRIS B RF versiyonu)

- Diğer protokoller için isteğe bağlı olarak modül eklenebilmelidir

- RS485-RF/Ethernet DIRIS Gateway (ayrı teknik özellik belgeleri mevcuttur) çoklu ürün uygulamaları ve otomatik zaman senkronizasyonunu etkinleştirme için yerleşik bir web sunucusuna sahip olmalıdır.

- Seçenekler

İhtiyaç halinde ölçümlerin mahalde görselleştirilmesi için PMD'ye isteğe bağlı olarak ekran bağlanabilmelidir. Ekran aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- Yüksek çözünürlük ve grafiksel gösterim

- Pano kapağında tehlikeli voltajı olmaması için 24VDC yardımcı besleme

- Ön panel için IP65 koruma derecesi

- Yapılandırma ve ölçüm bilgileri için 10 doğrudan erişim tuşu

PMD'ye isteğe bağlı genişletme modülleri takılabilir:

- 2 dijital giriş / 2 dijital çıkış

- 2 analog giriş / 2 analog çıkış

- Sıcaklık girişleri

- Haberleşme protokolleri (RS485 Modbus RTU, Profibus DP, BACnet IP ve BACnet MSTP)

- PMD başına 4 adede kadar isteğe bağlı modül eklenebilmelidir