INTERRUPTEUR SECTIONNEUR FUSIBLE (32 à 1250A)

La gamme d’interrupteurs sectionneurs fusibles retenue  doit pouvoir répondre à l’ensemble des caractéristiques ci-dessous :

- Commande latérale  droite ou gauche,  frontale,  directe  ou extérieure

- La commande latérale doit être possible sans l’ajout d’un kit supplémentaire (fonction de base de l’appareil)

- De base, l’appareil est à fournir en 3 ou 4 pôles

- Il doit isoler et couper en charge tous les pôles simultanément

- Appareil  avec poignée noire ou rouge, cadenassable (3 cadenas)  en position 0 en commande directe  et  extérieure

- Appareil  avec un boîtier polyester blanc chargé de fibres de verre, il doit être tropicalisé d’origine; cette teinte polyester blanche est impérative pour  permettre  un  suivi visuel et identifier rapidement   un  vieillissement prématuré en cas d’échauffement anormal

- Technologie de contacts  pastillés à pression pour une utilisation dans tout type d’environnement  même fortement pollué

- L’interrupteur fusibles  doit être capable de couper des charges fortement inductives, soit catégorie AC-23, jusqu’à 690 V AC selon la norme IEC 60947-3;

- Pouvoir de coupure avec fusibles gG : 100 kA eff

- L’appareil doit être conçu pour répondre aux critères « sans entretien »

- Le mécanisme de commande est conçu pour assurer  une coupure pleinement apparente, sans ambiguïté d’indication de position, ainsi que l’enclenchement et le déclenchement doivent être brusques et indépendants de la vitesse de manœuvre de l’opérateur

- La poignée de manœuvre en commande extérieure doit être équipée d’un système de neutralisation de verrouillage de la porte avec un outil en position fermée

- L’appareil doit pouvoir à la demande être  fourni avec une position test ; dans cette position, seuls sont actionnés  les contacts auxiliaires de commande

- L’interrupteur-fusible doit être à double coupure amont /aval par pôle pour permettre une intervention sur la protection  fusible en toute sécurité

- L’appareil doit pouvoir recevoir un système mécanique ou électronique de détection de la fusion du fusible

- Le capot de protection fusible doit être équipé d’un verrouilleur de capot quand l’appareil est en commande directe afin d’empêcher tout accès aux fusibles et parties actives lorsque l’appareil est enclenché

- L’installation de caches bornes amont / aval doit se faire par encliquetage ; les contacts auxiliaires O/F ou O+F  seront encliquetés ou fixés par vis

- L’appareil doit permettre  une configuration  des contacts auxiliaires de position à la demande et doit être capable de recevoir au minimum 2 + 2 contacts (O ou F)

- Les plages de raccordement de tous les pôles doivent être uniformes et dimensionnées pour permettre un raccordement par câbles, cosses et barres

- Dans un souci de standardisation du matériel, le fournisseur devra être capable de proposer le même type de produit pour une installation fonctionnant sous une tension continue

- Il doit répondre aux normes CEI - EN  60947-3, NBN-60947-3 et BS-EN 60947-3, UL 98 et CSA 22.2 Nr .4, UL 508A et NFPA 79

- L’appareil doit être conçu pour recevoir les fusibles à couteaux NH, à platines BS, cylindriques NF ou de classe J, T et L

- L’appareil doit pouvoir recevoir les fusible Ultra Rapides (pour la protection des dispositifs à semi-conducteurs) sous condition d’une étude préalable sur la compatibilité thermique

- Il doit être homologué Asefa et KEMA

- L’appareil doit fonctionner sans déclassement si la température de l'air ambiant ne dépasse pas +40 °C et la température moyenne pendant une période de 24 h ne dépasse pas +35 °C et avec déclassement selon indications du constructeur au-delà de ces températures.

- Cet appareil doit être du type interrupteur sectionneur Fusibles  SOCOMEC « Fuserbloc » ou équivalent