SPECIFICA TECNICA

ISOM Digiware

Sistema di controllo dell’isolamento e di misura degli impianti elettrici con schema IT

Oggetto della specifica

La presente specifica descrive un sistema di controllo dell’isolamento, di localizzazione dei guasti, di misura polifunzionale, di sorveglianza e di gestione dell’energia in un impianto elettrico.

Il riferimento tecnico è SOCOMEC ISOM Digiware o una soluzione simile approvata da noi.

- Caratteristiche generali

Il sistema di misura multifunzione dovrà recare la marcatura CE e dovrà essere di tipo CPI* e PMD** multipartenza, compatto in formato modulare con schermo di centralizzazione e conforme alle norme IEC 61557--9, IEC 61557-8 e IEC 61557-12.

Dovrà fornire tutte le funzioni di misura di resistenza di isolamento, capacità di fuga, tensione, corrente, frequenza e allarme in caso di surriscaldamento. Queste misure dovranno consentire l'analisi congiunta e simultanea delle partenze monofase e trifase.

Oltre a sorvegliare l’isolamento globale dell'impianto, dovrà avviare automaticamente in maniera periodica una cartografia dettagliata (scomposizione resistivo & capacitivo) dell’isolamento di ogni partenza dotata di toroide di localizzazione. Questa sorveglianza dovrà utilizzare un principio di misura adattativo in grado di garantire il funzionamento, qualunque sia il livello delle perturbazioni della rete, soprattutto in presenza di forti livelli capacitivi.

In caso di riduzione dell’isolamento, oltre alla segnalazione tramite allarme, il sistema dovrà avviare la localizzazione dei guasti controllando simultaneamente tutte le partenze sorvegliate e dovrà garantire un tempo massimo di localizzazione regolabile inferiore a 24 secondi.

Tale localizzazione dei guasti potrà essere effettuata anche tramite un sistema portatile che consenta (oltre alla misura della corrente di localizzazione residua) di misurare l’isolamento e la capacità di fuga della partenza.

Il CPI e i moduli di localizzazione dei guasti dovranno essere dotati di funzioni di autotest autonome (diagnostica all’avvio) e azionabili in qualsiasi momento (sia con tasto a pressione che a distanza) per verificare che il funzionamento e il raccordo del sistema siano corretti. In caso di risultato negativo, è possibile attivare contatti asciutti per segnalare il guasto.

Il sistema di controllo d’isolamento dovrà funzionare per reti AC monofase o trifase con tensione massima 480 V AC 400 Hz o DC con tensione massima 480 V DC e con una capacità di fuga massima ammessa di 300 μF.

Funzionerà anche su reti accoppiate, garantendo quindi che sarà in sorveglianza un solo CPI alla volta. Tale controllo sarà effettuato con contatto asciutto e tramite la comunicazione (necessaria per proseguire la localizzazione dei guasti).

Il sistema Plug & Play si baserà su moduli intercollegabili senza strumenti, il rilevamento automatico dei tipi di rete, delle cariche e dei calibri dei sensori di corrente, la verifica del senso di passaggio della corrente, l'autoconfigurazione dei tipi di rete, carica e l'indirizzamento degli elementi collegati al bus Digiware.

Il sistema comprenderà:

- Un display con ruolo di interfaccia per l’alimentazione 24 V DC e la comunicazione che permetta di visualizzare i dati provenienti da tutti i prodotti connessi.

- Un modulo dedicato alla misura della tensione (opzionale)

- Un modulo CPI* per reti perturbate e iniezione della corrente di localizzazione

- Diversi moduli di misura della corrente o moduli di localizzazione dei guasti di isolamento / misura di corrente (funzioni eseguite simultaneamente da uno stesso modulo). Questi moduli dovranno essere associati a dei sensori di corrente o a dei toroidi di localizzazione tramite connessione RJ.

- Dispongono al massimo di 6 ingressi indipendenti che permettono la localizzazione dei guasti e la misura simultanea di diversi tipi di partenza (trifase, monofase, ecc.). Oltre al modulo CPI e al modulo di acquisizione, il sistema accetterà fino a 30 moduli e ciò consentirà di caratterizzare un numero elevato di partenze.

- Moduli opzionali ingressi/uscite.

- I moduli saranno interconnessi da un bus con collegamento RJ45. Il bus distribuirà l’alimentazione dei moduli e la comunicazione; sincronizzerà le informazioni legate alla tensione della rete con il resto del sistema.

I moduli del sistema potranno essere montati su guida DIN o su piastra.

Il sistema dovrà avere una classe di prestazione di 0.5 per la catena di misura globale (moduli di misura + sensori) secondo la norma IEC 61557-12.

*CPI: Controller permanente dell’isolamento secondo la norma IEC 61557-8.

**PMD: Power Metering and Monitoring Device (Dispositivo di misurazione e di sorveglianza dell’energia) secondo la norma CEI 61557-12.

I toroidi di localizzazione e i sensori di corrente dovranno:

- Essere parte integrante del sistema di misurazione e dovranno di fatto provenire dallo stesso fornitore dei moduli di misurazione.

- Avere un’uscita mV e una connessione di tipo RJ che consenta una connessione e un’apertura in carica al secondario senza rischi.

- Eliminare i rischi di errore al momento dell’installazione, grazie all’identificazione automatica da parte della centrale di misura del tipo di carica, del calibro del sensore, o ancora del senso della corrente su ogni partenza.

- Quando viene rilevato un errore di installazione al momento della messa in servizio, si genera automaticamente un allarme.

Il sistema potrà, tuttavia, a determinate condizioni, permettere il funzionamento con toroidi di marchi diversi da quelli del produttore (sarà necessaria una configurazione supplementare).

Il sistema di misura potrà adattarsi a qualsiasi tipo di impianto elettrico nuovo o esistente grazie:

- a toroidi di localizzazione circolari (fino a 300 mm di diametro) o rettangolari chiusi, toroidi differenziali circolari aperti (fino a 120 mm di diametro).

- a sensori di corrente chiusi TE da 5 A a 2000 A, apribili TR da 25 A a 600 A e flessibili TF da 150 A a 6000 A.

Non sarà necessaria nessuna calibrazione del sistema di misura, dei toroidi o dei sensori di corrente.

I toroidi di localizzazione saranno dotati di un LED di allarme integrato che permette l’identificazione immediata della partenza o del guasto nell’armadio.

I sensori di corrente chiusi o apribili potranno essere montati in linea o a quinconce per garantire l'integrazione con le apparecchiature di protezione.

- Configurazione

Il sistema di misura si configura tramite lo schermo LCD separato o con un software di configurazione dedicato da installare gratuitamente su un PC collegato ai prodotti tramite USB o sulla stessa rete Ethernet.

Il sistema di misura deve anche permettere:

- Rilevamento e indirizzamento automatico

Una funzione di autorilevamento e di autoindirizzamento è disponibile dal display separato e permetterà l'attribuzione automatica degli indirizzi Modbus ai moduli connessi.

- Correzione software

Sarà disponibile una correzione software di raccordo.

- Funzionalità e prestazioni

Dal punto di vista delle prestazioni, il sistema di misurazione dovrà rispettare i seguenti vincoli:

- Precisione della catena di misurazione

L'associazione delle centrali di misurazione e dei sensori consentirà di garantire la precisione globale della catena di misurazione per la potenza (Kw) e l'energia (kWh):

- Classe 0,5 secondo la norma CEI 61557-12: Nell'intervallo dal 2 al 120% della corrente nominale per tutta la catena di misurazione (modulo di misurazione + sensori di corrente)

Le misure saranno disponibili in valori:

- Istantanei

- Max istantanei (temporizzati)

- Min istantanei (temporizzati)

- Medi

- Max medi (temporizzati)

- Min medi (temporizzati)

- Misurazioni generali

- Resistenza all’isolamento globale dell’impianto

- Capacità di fuga globale dell’impianto

- Curva di controllo dell’isolamento sull’ultima ora, l’ultimo giorno, l’ultima settimana o l’ultimo mese.

- Grandezze elettriche: tensioni, correnti, frequenza

- Potenze attive, reattive, apparenti, fattore di potenza, cos phi e tan phi

- Funzionamento 4 quadranti

- Potenza predittiva

- Conteggio

- Energia attiva (+/-), reattiva (+/-, induttiva e capacitiva) e apparente, parziale e totale

- Curve di carico (potenze 10 min)

- Multi-tariffa (8 tariffe al massimo)

- Analisi della qualità dell'energia elettrica

- THD e armoniche singole fino alla 63 per la tensione e la corrente

- Squilibrio per la tensione e la corrente, componenti simmetriche (diretta, indiretta e omopolare)

- Fattore di picco per la tensione e la corrente

- Fattore K

- Eventi qualità secondo la norma EN 50160 (vuoto di tensione, sovratensioni e interruzioni) con campionatura in RMS ½ periodo

- Sovraccarichi di corrente con campionatura in RMS ½ periodo

- Ingressi / Uscite

È possibile aggiungere al sistema moduli con ingressi / uscite digitali. Ogni modulo è dotato di almeno 4 ingressi e 2 uscite che permettono:

- La risalita di impulsi provenienti dai contatori multi-fluido con uscita a impulsi (acqua, gas, ecc.)

- La sorveglianza dello stato dei dispositivi di protezione o ventilatori staccabili (posizione aperto/chiuso, attivazione, contatore di attivazione)

- Il comando di apparecchiature tramite invio di ordini tipo “tutto o niente”

È possibile aggiungere al sistema moduli con ingressi / uscite analogici. Ogni modulo è dotato di almeno 2 ingressi di tipo 0/4-20 mA che permettono:

- Di inviare dati da sensori analogici come pressione, umidità, temperatura, livelli (olio combustibile, ecc.)

- Di sorvegliare i livelli grazie all’attivazione di allarmi sul superamento delle soglie

- Allarmi

- Allarmi temporizzati sui valori istantanei o medi dell’isolamento o di una grandezza elettrica

- Allarme su variazione di stato di un ingresso binario

- Possibilità di combinazione booleana di allarmi

- Allarme intelligente di alleggerimento predittivo

- Allarme del sistema: sconnessione da un sensore o da un toroide di localizzazione, sconnessione dalla rete del CPI

- Allarme di perdita di comunicazione su uno dei moduli

- Memorizzazione

- Registrazione del livello di isolamento e delle grandezze elettriche medie

- Registrazione e temporizzazione dei minimi e dei massimi delle grandezze elettriche

- Memorizzazione degli eventi:

- Registrazione degli allarmi in caso di guasto di isolamento

- Registrazione degli eventi EN 50160 e sovraccarichi corrente

- Registrazione degli allarmi di misurazione

- Registrazione degli allarmi di sistema

- Display

Il display separato dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Alimentazione 24 V DC per evitare tensioni pericolose sulla porta

- Visualizzazione grafica ad alta risoluzione

- Funzione di segnalazione sonora e visiva in caso di guasto dell’isolamento (BUZZER)

- 10 tasti di accesso diretto alle informazioni di misura, selezione delle partenze e configurazione dei dispositivi

- Indice di protezione IP65 sul lato anteriore

- Un software web incorporato che consente la visualizzazione a distanza dei dati da un navigatore Internet

- Comunicazione Ethernet Modbus TCP

- Sincronizzazione temporale dei prodotti connessi tramite SNTP

- Invio di email in caso di allarmi (SMTP)

- Software web incorporato

Tutti i dati di misura dovranno essere visualizzabili su un’interfaccia web incorporata al display separato.

Questo software consentirà:

- La visualizzazione delle grandezze in tempo reale e di quelle memorizzate

- La visualizzazione delle grandezze e degli allarmi su un sinottico grafico personalizzabile dall’utente

- La visualizzazione degli allarmi in corso e uno storico di quelli conclusi

- L’esportazione dei dati manuale o in automatico tramite FTPS

- Servizi

Il produttore dovrà essere in grado di proporre un’offerta di messa in servizio del sistema (configurazione, collaudo in loco) e dei software associati (con personalizzazione secondo la configurazione dell’impianto) e un’offerta di formazione per il personale che lo richieda.