Lastenboek beschrijving

GEAUTOMATISEERD OMSCHAKELSYSTEEM

- Algemene Kenmerken

  - Het omschakelsysteem dient opgebouwd te zijn uit:

- Twee geïsoleerde last scheidings schakelaars ( rug tegen rug montage)

- Een intern mechanisme voor het mechanisch vergrendelen van de twee schakelaars.

- Een bedieningsmechanisme bestaande uit een gemotoriseerd geheel.

- Een voedings- en controleapparaat (automatische controle) voor het bewaken van de voedingscircuits en voor de activatie van het omschakelen van de ene bron naar de andere.

  - Het geautomatiseerde omschakelsysteem moet uit één apparaat bestaan, bestaande uit het omschakelsysteem, de motorisatie en de automatisatie. Er is geen extra bedrading nodig (behalve de meetset).

  - De componenten van de automatische bronschakelaar moeten van dezelfde fabrikant zijn.

  - Het geautomatiseerde omschakelsysteem dient 3 stabiele posities te hebben I O II.

De schakeling van het geautomatiseerde omschakelsysteem dient van de zichtbare onderbreking te zijn.

  - De automatische bronomschakelaar dient beschikbaar te zijn in 3 en 4 polige versie.

- Concept.

  - Naast de automatische werking, moet de het geautomatiseerde omschakelsysteem gemotoriseerd, lokaal als op afstand bediend kunnen worden. Eveneens moet een manuele bediening mogelijk zijn.

  - In zijn stabiele posities I O en II mag het toestel geen energie verbruiken, uitgezonderd voor de werking van het automatiserings gedeelte.

  - Het geheel dient gemotoriseerd te zijn.

  - De omschakelaar dient een (mechanische) indicator te bevatten om de positie (I O II) van het toestel te visualiseren.

  - Het geautomatiseerde omschakelsysteem moet een elektrische en mechanische vergrendeling van de besturing bevatten om ervoor te zorgen dat de stroombronnen elkaar niet overlappen.

  - De contacten van de schakelapparatuur moeten verzilverd en zelfreinigend zijn teneinde de staat van de contacten in gebruik te optimaliseren.

  - De neuter-pool van het apparaat moet van hetzelfde kaliber zijn als de andere polen.

(Alle polen dien van hetzelfde kaliber te zijn).

  - Het product moet gevoed kunnen worden door de twee te schakelen bronnen.

- Certificatie

  - De automatische bronomschakelaar moet voldoen aan de norm IEC 60947-6-1 ( Netomschakelaars) en voor de schakeltechnologie doet het een beroep op de IEC 60947-3 ( Schakelaars/scheiders).

  - De besturingsautomatisering moet voldoen aan de volgende normen:

Emissie normen voor apparatuur

- EN 55011		Stralings emissie - Klasse B

Algemene immuniteit normen

- EN 61000-4-2	Elektrostatische ontlading immuniteit proef (ESD) - Klasse A

- EN 61000-4-3	Elektromagnetische immuniteit - Klasse A

- EN61000-4-4	Immuniteit voor snelle elektrische transiënten en “BURST”

(EFT) Klasse A (Electrical Fast Transient).

- EN61000-4-5 	Stootspanning - Klasse A

- EN61000-4-6	Emissienormen voor industrieel omgeving. - Klasse A

- Veiligheid van het Systeem

  - Het automatische omschakelsysteem dient van het type lastscheidingsschakelaar te zijn conform aan de 60947-3.

  - Bij een storing aan het apparaat mag het niet mogelijk zijn van de ene positie naar de andere te schakelen.

  - Het contact openings- en sluitsysteem moet onafhankelijk zijn van de besturingseenheid. De snelheid van de contacten moet onafhankelijk zijn van het motortoerental of de werksnelheid bij handmatig schakelen

  - Bij het vastsmelten van de contacten mag het automatische omschakelsysteem niet schakelen, zowel bij automatisch als bij handmatig gebruik, en dit in overeenstemming met IEC 60947-1

  - Het automatische omschakelsysteem dient een automatische of handmatige keuzeschakelaar of sleutel te hebben. Bovendien moet de handmatige modus elke automatische en elektrische afstandsbediening blokkeren.

  - Het moet mogelijk zijn het omschakelsysteem te vergrendelen in positie 0 (optioneel in positie 1 en 2)

  - Alle automatische en elektrische bedieningen moet worden geblokkeerd wanneer het apparaat is vergrendeld.

  - De vergrendeling van het toestel zal enkel mogelijk zijn in de manuele positie

(handgreep niet ingebracht)

  - Het automatische omschakelsysteem moet gelijktijdig vergrendelbaar zijn met 3 hangsloten.

  - Het automatische omschakelsysteem dient uitgerust te zijn met een handgreep voor manuele bediening.

  - Het gebruik van het bedieningshendel kan alleen worden gedaan wanneer het apparaat zich in de "handmatige" modus bevindt (een klep moet de installatie van het handvat belemmeren en voorkomen wanneer het apparaat in de automatische modus wordt gebruikt).

  - De bediening hendel moet zich op het apparaat zelf bevinden om veilig en snel gebruik te garanderen wanneer dat nodig is. Het bedieningshendel moet ook snel eenvoudig en zonder gereedschap van het apparaat kunnen worden verwijderd om terug te keren naar de automatische modus.

  - Het handmatig omschakelen van het apparaat moet mogelijk zijn onder belasting, zonder enige ontkoppeling, en in overeenstemming met de veiligheidsnormen voor de gebruiker

Her automatische terugschakelen moet via de automatische besturing kunnen worden geblokkeerd. Als deze configuratie wordt gekozen, moet de heroverdracht naar de prioriteitsbron lokaal worden gevalideerd via het toetsenbord van het apparaat of via een extern contact.

  - De vervanging van het motoriserings- en het besturingsautomatisme moet onder spanning mogelijk zijn (zonder het vermogen gedeelte aan te raken) door middel van 4 schroeven, dit in overeenstemming met veiligheidsnormen voor de operatoren en om snelle interventie ter plaatse mogelijk te maken.

- Werking van het toestel

  - Het geautomatiseerde omschakelsysteem heeft een dubbele voeding, waardoor deze kan worden gevoed ongeacht de aanwezige bron. De motor wordt rechtstreeks aangedreven door de automatisering.

  - De handmatige re-transferfunctie kan men lokaal of vanop afstand blokkeren.

  - Het geautomatiseerde omschakelsysteem kan elektrisch (door externe droge contacten) in één van de 3 standen worden aangestuurd, dit commando vervangt het automatisch beheer. Eenmaal terug in de automatische modus, keert het apparaat terug naar de prioriteitspositie als deze bron aanwezig is.

- Werking van het controle automatisme.

  - Het controleautomatisme dient geïntegreerd te zijn in het geautomatiseerde omschakelsysteem.

  - Bovenop de automatische werking dient het mogelijk te zijn om lokaal of op afstand schakelopdrachten in de 3 posities ( I O II) te geven. Indien het toestel lokaal of vanop afstand schakelopdachten ontvangt moet de automatische werking van het apparaat worden geblokkeerd, evenals handmatige bediening.

  - Parameters en instellingen van de automatisering

    - Het automatische controle systeem moet de spanning en frequentie meten op elk van de 3 fasen die het voedingsgedeelte van het apparaat voeden. Dit is om het verlies van een van de bronnen te detecteren en automatisch omschakeling te activeren. De spannings- en frequenties en hysteresisdrempel moeten configureerbaar zijn, evenals de fase-onbalansdrempels.

    - Het automatische controle systeem dient de fase rotatie te controleren.

    - Het automatische controle systeem moet het mogelijk maken het type netwerk te selecteren.

    - Het automatische controle systeem moet het mogelijk maken de prioriteitsbron te selecteren.

Het automatische controle systeem geeft de mogelijkheid om een automatische her inschakeling te activeren.

    - Het automatische controle systeem dient een teller te hebben om het aantal omschakelingen te visualiseren.

    - Alle configuratieparameters van het product moeten aanpasbaar zijn via het klavier op de voorzijde (interface) van het product en via communicatie.

  - Automatiserings interface.

    - Het automatische controle systeem moet gemakkelijk vanuit de interface met een wachtwoord (4 cijfers) te configureren zijn.

    - Met de interface kunnen de volgende parameters lokaal en ogenblikkelijk worden bekeken: U, I, P, Q, S, frequentie en arbeidsfactor, op voorwaarde dat de bronomvormer is uitgerust met 3 stroomtransformatoren.

    - De fysieke positie van het apparaat (I, 0, II) moet met leds op de interface worden weergegeven.

  - Ingangen / uitgangen, communicatie

    - De automatisering en motorisering van de omvormer moet tot 14 ingangen en 9 uitgangen bieden.

    - Het automatische controle systeem kan worden uitgerust met 4 input / output-modules die elk 2 programmeerbare inputs en 2 outputs bieden. De toewijzing van inputs en outputs moet configureerbaar zijn via de automatiseringsinterface.

    - Besturingsautomatisering kan worden uitgerust met een RS485-communicatiemodule die werkt onder het MODBUS-protocol.

    - Het automatische controlesysteem kan worden uitgerust met een RS485-communicatiemodule die werkt onder het MODBUS-protocol.

    - Een Ethernet-module geeft toegang tot een webserver, waardoor productmonitoring mogelijk is.

    - De verschillende communicatiemodules lezen alle metingen die door Het automatische controlesysteem zijn gedaan, en lezen en wijzigen ook de configuratieparameters.

    - Er zal configuratiesoftware beschikbaar zijn om het product eenvoudig vanaf een computer te configureren. De gegevens worden vervolgens via een van de communicatiemodules in het product weggeschreven.

  - Timinginstellingen moet u onder andere hebben:

    - Prioriteitsbronverlies, om de storing van de hoofdstroombron te valideren.

    - Aanwezigheid van noodbronnen, waardoor de stabiliteit van de noodbron wordt gegarandeerd alvorens te schakelen.

    - Tijdsduur spanningsonderbreking van de belasting aangepast, aan de geïnduceerde spanning door de belasting.

    - Terugkeer prioritaire bron, om de stabiliteit van de prioritair voeding te valideren voordat er wordt teruggeschakeld.

    - Koelcyclus in het geval van een bron type generator, alvorens het stopbevel te geven aan de electrogeengroep moet de koelcyclus gerespecteerd worden.

- Onderhoud

  - Het geautomatiseerde omschakelsysteem heeft geen speciaal onderhoud van de gebruiker nodig. Het minimaal vereiste onderhoud is om elk jaar een omschakeling uit te voeren.

  - Het geautomatiseerde omschakelsysteem moet uitgerust zijn met ON-LOAD als OFF_LOAD testfunctie.

  - De ON-LOAD als OFF LOAD test functies dienen beschikbaar te zijn via de lokale en afstands interface.

  - Het geautomatiseerde omschakelsysteem zal ook een geprogrammeerde opstartfunctie voor de generator moeten bieden, die 4 programmeerbare tests ON LOAD als OFF LOAD biedt nl. : dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse ).

  - Het onderhoud en de vervanging van de besturingsautomatisering en de motorisatie kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande ontkoppeling van het vermogen gedeelte.

  - Tijdens de vervanging van de automatisatie en motorisatie-eenheden blijft de omschakeling naar handmatige modus toegankelijk voor de operator, zelfs onder belasting.

- Indienststelling/ Opleiding

  - De fabrikant moet een offerte kunnen aanbieden voor de inbedrijfstelling van de automatische bronomvormer (configuratie, test ter plaatse) en een trainingsaanbod voor verzoekend personeel.

Het product is gelijkwaardig aan de omschakelaar van Socomec Type ATyS P