ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ISOM Digiware

Sistema de medição e controlo de isolamento para instalações elétricas em regime de IT

Objetivo da especificação

Esta especificação descreve um sistema de controle para isolamento, deteção de falha, medição multifuncional, monitorização e gestão de energia em uma instalação elétrica.

A referência técnica de referência é SOCOMEC ISOM Digiware ou uma solução semelhante aprovada.

- Caracteristicas Gerais

O sistema de medição multifuncional deve ter a marca CE e deve ser um tipo de circuito IMD * e PMD ** de formato modular compacto com ecran central e compatível com IEC 61557-9, IEC 61557-8 e IEC 61557-12.

O controlador deve fornecer todas as funções de medição de resistência de isolamento, capacidade de descarga, tensão, corrente, frequência e alarme de superaquecimento. Essas medidas devem permitir a análise conjunta e simultânea de circuitos monofásicos e trifásicos.

Além de monitorizar o isolamento global da instalação, ele deve executar automaticamente o mapeamento periódico detalhado (rutura capacitiva e resistiva) do isolamento de cada circuito equipado com um toróide de deteção. Esta monitorização deve utilizar um princípio de medição autoajustável capaz de garantir o funcionamento independentemente do nível de perturbação da rede, em particular na presença de níveis capacitivos elevados.

Em caso de queda do isolamento, além de sinalizar com um alarme, o sistema deve iniciar a deteção da falha examinando simultaneamente todos os circuitos monitorizados e deve garantir um máximo ajustável inferior a 24s.

Esta deteção de falha também pode ser feita através de um sistema portátil capaz de (além de medir a corrente de localização residual) medir o isolamento e a capacidade de descarga do circuito monitorizado.

O IMD e os módulos de deteção de falhas devem ser equipados com funções de Autoteste autônomo (diagnóstico de inicialização) e podem ser acionados a qualquer momento (seja por botão de pressão ou remotamente) para verificar o funcionamento e conexão adequados do sistema. No caso de um resultado negativo, contatos secos podem ser acionados para sinalizar a falha.

O sistema de controle de isolamento deve funcionar para redes AC monofásicas ou trifásicas com tensão máxima de 480 Vca 400 Hz ou CC com tensão máxima de 480 Vcc e com uma capacidade de fuga máxima permitida de 300 μF.

Ele também funcionará em redes acopladas, garantindo que apenas um IMD esteja ativo por vez. Este controle será operado principalmente por contato seco e via comunicação (necessário para continuar a deteção de falhas).

O sistema Plug & Play é baseado em módulos que podem ser interconectados (sem ferramentas) e fornece deteção automática dos tipos de rede, cargas e classificações do sensor de corrente, verificação da direção da corrente, autoconfiguração dos tipos de rede e carregar e endereçar automaticamente os dispositivos conectados ao Digiware bus

O sistema é composto por:

- Um display que atua como interface para a alimentação de 24 VCC e a comunicação e permitindo a visualização de dados de todos os produtos conectados.

- Um módulo de medição de tensão (opcional)

- Um módulo IMD * para redes interrompidas e injeção de corrente de localização

- Vários módulos de medição de corrente ou módulos de deteção de falha de medição de isolamento / corrente (funções executadas simultaneamente pelo mesmo módulo). Esses módulos devem ser associados a sensores de corrente de deteção por meio de uma conexão do tipo RJ.

- Contarão com até 6 entradas independentes que permitem a deteção de falhas e medição simultânea de vários tipos de circuitos (trifásico, monofásico etc.). Além do módulo de IMD e do módulo de aquisição de tensão, o sistema aceita até 30 módulos, capazes de definir uma grande quantidade de circuitos.

- Módulos de opção de entrada / saída.

- Os módulos serão interligados por um barramento com link RJ45. Este barramento distribuirá a alimentação aos módulos, a comunicação e sincroniza as informações sobre a tensão da rede com o resto do sistema.

Os módulos do sistema podem ser montados em calha DIN ou platina.

O sistema deve ter uma classe de desempenho de 0,5 para a cadeia de medição global (módulos de medição + sensores) de acordo com IEC 61557-12.

*IMD: Insulation Monitoring device in accordance with IEC 61557-8.

**PMD: Power Metering and Monitoring Device in accordance with IEC 61557-12.

Os toróides de deteção e sensores de corrente devem:

- Ser parte integrante do sistema de medição e deve vir do mesmo fornecedor dos módulos de medição.

- Ter uma saída mV e conexão do tipo RJ com uma conexão sem riscos e abertura sob carga do secundário.

- Elimine o risco de erro durante a instalação, com a unidade de controle detetando automaticamente o tipo de circuito, o medidor do sensor ou mesmo a direção da corrente em cada circuito.

- Se um erro de instalação for detetado durante a configuração, um alarme é gerado automaticamente.

No entanto, o sistema pode - sob certas condições - permitir a operação com toróides de outras marcas que não a do fabricante (uma configuração adicional será necessária).

O sistema de medição pode se adaptar a qualquer tipo de instalação elétrica nova ou existente por:

- toroides de deteção circular (até 300 mm de diâmetro) ou retangulares, toroides diferenciais circulares abertos (até 120 mm de diâmetro).

- Sensores de corrente fechados TE de 5A a 1000A, sensores de núcleo aberto TR de 25A a 600A e sensores flexíveis TF de 150A a 6000A.

O sistema de medição, toróides ou sensores de corrente não precisam ser calibrados.

Os toróides de deteção são equipados com um alarme LED integrado para identificar rapidamente o circuito com falha no quadro.

Sensores de corrente fechados e abertos podem ser montados em sequência ou escalonados para trazer a integração em linha com os dispositivos de proteção.

- Configuração

O sistema de medição é configurado a partir do display remoto ou de um software de configuração dedicado gratuitamente num computador conectado aos dispositivos por USB ou na mesma rede Ethernet.

O sistema de medição também deve permitir:

- Deteção automatica e endereçamento

Existe a opção de detecção automática e endereçamento automático a selecionar no display remoto para atribuir endereços Modbus automaticamente aos módulos conectados.

- Correção automática

Correção automática de modo a eliminar erros de ligação.

- Funções e desempenho

Em termos de desempenho, o sistema de medição deve respeitar os seguintes requisitos:

- Precisão da cadeia de medição

A combinação dos dispositivos de medição e sensores permite que a seguinte precisão geral da cadeia de medição seja garantida para potência (kW) e energia (kWh):

- Classe 0.5 de acordo com IEC 61557-12: De 2 a 120% da corrente nominal para toda a cadeia de medição (módulo de medição + sensores de corrente)

Medições disponíveis com os seguintes valores:

- Instantaneo

- Max instantaneo (time-stamped)

- Min instantaneo (time-stamped)

- Medio

- Max medio (time-stamped)

- Min medio (time-stamped)

- Medidas gerais

- Resistência do isolamento global da instalação

- Capacidade de vazamento global da instalação

- Curva de monitorização do isolamento da última hora, último dia, última semana ou último mês.

- Valores elétricos de corrente, frequência, tensão

- Potência ativa, reativa e aparente, fator de potência, cos phi e tan phi

- Operação em 4 quadrantes

- Potencia preditivo

- Contagem de Energia

- Activa (+/-), reactiva (+/-, indutiva e capacitiva) e aparente, parcial e energias totais

- Curvas de carga (powers 10 min)

- Multi-tarifa (8 tariffs maximum)

- Análise de Qualidade de Energia

- THD individual e harmonicos até á ordem 63 para tensão e corrente

- Desequilíbrio para tensão e corrente, componentes simétricos (direta, indireta e sequência zero)

- Fator de crista para tensão e corrente

- fator K

- Eventos de qualidade de acordo com EN 50160 (quedas de tensão, picos e interrupções) com amostragem em RMS ½ período

- Surtos de corrente com amostragem em RMS ½ período

- Entradas / saidas

Módulos com entradas / saídas digitais podem ser adicionadas ao sistema. Cada módulo terá no mínimo 4 entradas e 4 saídas habilitando:

- Impulsos de medidores multifluxo com saída de pulso (água, gás etc.)

- Monitorizar o status dos dispositivos de proteção ou gavetas retráteis (posição aberta / fechada, atuação, medidor de atuação)

- Controlar o equipamento enviando comandos ON / OFF

Módulos com entradas / saídas analógicas podem ser adicionados ao sistema. Cada módulo terá um mínimo de 2 x 0 / 4-20mA-tipo entradas, permitindo:

- Dados de sensores analógicos, como pressão, umidade, temperatura, níveis (combustível, etc.)

- Monitorizar os níveis configurando alertas de violação de limite

- Alarmes

- Alarmes com registo de data e hora para os valores instantâneos ou médios de isolamento ou um parâmetro elétrico

- Alarme sobre uma mudança de estado de uma entrada binária

- Opção de combinação de alarme booleano

- Alarme de redução de carga preditivo inteligente

- Alarme do sistema: desconexão de um sensor ou toróide de deteção, desconexão da rede do IMD

- Perda de comunicação em um dos módulos de alarme

- Data-logging

- Gravar o nível de isolamento e os valores elétricos médios

- Gravação e registo de data e hora de valores elétricos mín. / Máx.

- Registo de dados de eventos:

- Gravação de alarmes de falha de isolamento

- Gravação de eventos EN 50160 e sobrecargas de corrente

- Gravação de alarmes de medição

- Gravação de alarmes do sistema

- Consola / Display

A consola / display deve cumprir o seguinte:

- Uma fonte de alimentação de 24 VCC para evitar a entrada de tensões perigosas.

- Um display gráfico de alta resolução

- Uma função de sinalização sonora e visual em caso de falha de isolamento (BUZZER)

- 10 teclas para ir direto para seus dados de medição, seleção de circuito e configurações de dispositivo

- Grau de proteção IP65 para o painel frontal

- Software da web incorporado para exibir dados remotamente de um navegador de internet

- Comunicação Ethernet Modbus TCP

- Sincronização de tempo para dispositivos conectados via SNTP

- Notificações por e-mail em caso de alerta (SMTP)

- Web software integrado

Todos os dados de medição devem ser visualizados numa interface da web integrado no display remoto.

Este software permitirá visualizar:

- Valores registados e em tempo real;

- Valores e alarmes, num painel gráfico que pode ser personalizado pelo usuário;

- Alarmes em curso e registo de alarmes;

- Exportação manual ou automática de dados via FTPS

- Serviços

O fabricante deve ser capaz de propor uma opção de comissionamento para o sistema (configuração, teste no local) e software associado (com personalização de acordo com a configuração da instalação), incluindo uma opção de formação.