KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

DIRIS Digiware

Çok Devreli Güç Ölçme ve İzleme Sistemi

TUR

www.socomec.com/en/diris-digiware

| TUR | İÇİNDEKİLER |
| --- | --- |

- BELGELER	6

- TEHLİKELER VE UYARILAR	7

  - Elektrik çarpması, yanık veya patlama riski	7

  - Cihaza zarar verme riski	7

  - Sorumluluk	8

- ÖN İŞLEMLER	8

- ÖNKOŞULLAR	8

- GİRİŞ	9

  - DIRIS Digiware Sistemi	9

    - Serideki ürünler	10

    - İlke	12

    - İşlevler	14

    - Ölçülen elektrik parametreleri	15

    - Boyutlar	18

  - İlgili akım sensörlerinin takdim edilmesi	20

    - TE sert çekirdekli akım sensörleri	21

    - TR/iTR bölünmüş çekirdek akım sensörleri	23

    - TF esnek akım sensörleri	24

    - 5 Amperlik akım trafoları için adaptör	25

- KURULUM	26

  - Öneriler ve güvenlik	26

  - DIRIS Digiware’in montajı	26

    - DIRIS Digiware C, U, I-3x, I-6x, IO-x - DIN rayının monte edilmesi	26

    - DIRIS Digiware C, U, I-3x, I-6x, IO-x – Arka plakasının monte edilmesi	26

    - DIRIS Digiware I-4x - DIN rayının monte edilmesi	27

    - DIRIS Digiware I-4x – Arka plakasının monte edilmesi	27

    - DIRIS Digiware S – DIN rayının monte edilmesi	28

    - DIRIS Digiware S – Arka plakasının monte edilmesi	28

    - DIRIS Digiware S’in tutturulması	28

    - Aksesuarlara genel bakış	29

  - TE sert çekirdek sensörlerinin takılması	30

    - Aksesuarların monte edilmesi	30

    - DIN rayının monte edilmesi	30

    - Arka plakanın monte edilmesi	32

    - Sıkıştırma bileziği olan bir kabloya monte edilmesi	34

    - Çubuğun monte edilmesi	35

    - Sensörler grubu	36

    - Sensörler için sızdırmazlık aksesuarları	36

  - TR/iTR bölünmüş çekirdek sensörlerinin kurulması	37

    - Kablo bağlanması	37

  - TF Esnek akım sensörlerinin takılması	38

    - Çubuk veya kablo montajı	38

  - 5 Amperlik adaptörün takılması	39

- BAĞLANTI	40

  - DIRIS Digiware bağlantısı	40

  - Akım sensörlerinin bağlanması	43

    - Bağlantı konsepti	43

    - Her bir akım sensörü için RJ12 bağlantılarıyla ilgili ayrıntılar	43

  - Elektrik şebekesine ve yüklere bağlanma	44

    - Ağ tipine göre yapılandırılabilir yükler	44

    - Ana ağın ve yük kombinasyonlarının tanımı 	44

    - İşlevsel toprak bağlantısı	49

- DIGIWARE VERİ YOLU	50

  - İlke	50

    - Digiware Veri Yolu bağlantı kabloları	50

    - Digiware Veri Yolu Sonlandırma	51

  - Güç kaynağının boyutlandırılması	51

    - Ekipmanın tüketimi	51

    - Digiware VERİ YOLU üzerindeki maksimum cihaz sayısı için hesaplama kuralları 	52

    - Digiware veri yolu tekrarlayıcısı 	53

- DURUM VE LED GÖSTERGELER	54

  - DIRIS Digiware U / I / IO / S LEDLER	54

    - DIRIS Digiware U / I / IO	54

    - DIRIS Digiware S	55

- OTOMATİK BULMA SÜRECİ	56

  - DIRIS Digiware M ağ geçidinden otomatik bulma	56

  - DIRIS Digiware D ekranından otomatik bulma	58

- İLETİŞİM	59

  - Genel Bilgiler	59

  - RS485 iletişimi	59

  - Ethernet iletişimi	60

  - Ethernet ve S485 iletişimi	60

  - İletişim tabloları	60

- YAPILANDIRMA [KONFİGÜRASYON]	61

  - Bağlantı modları	61

  - Easy Config System üzerinden konfigürasyon	62

  - DIRIS Digiware D uzak ekranından yapılandırma	62

    - Bağlantı modu	62

- ALARMLAR	63

  - Sistem alarmları	63

  - Ölçüm alarmları	64

  - Koruma alarmları	64

  - Koruma sayacı alarmları	65

  - Mantıksal alarmlar	65

  - Kombinasyon alarmları	66

  - EN50160 alarmları	66

  - Aşırı akım alarmı	66

- OTOMATİK DÜZELTME TEKNOLOJİSİ: KABLO HATALARININ OTOMATİK TESPİTİ VE YAZILIM DÜZELTMESİ . 70

  - DIRIS Digiware D-50/D-70 ekranından kablolama hatalarının tespiti	70

  - Easy Config System yazılımından kablolama hatasının belirlenmesi	73

- TEKNİK ÖZELLİKLER	74

  - DIRIS Digiware C, U, I, S ve IO teknik özellikleri	74

    - Mekanik özellikler	74

    - Elektriksel özellikler	74

    - Ölçüm özellikleri	74

    - İletişim özellikleri	76

    - Çevresel özellikler	77

    - Elektromanyetik özellikler	77

    - Standartlar ve güvenlik	77

    - Hizmet ömrü	77

  - TE, TR/iTR ve TF sensör teknik özellikleri	78

    - Genel özellikler	78

    - Elektromanyetik uyumluluk ve yalıtım seviyeleri	80

  - DIRIS D-30 - teknik özellikleri	80

    - Mekanik özellikler	80

    - DIRIS D-30 iletişim özellikleri	80

  - DIRIS Digiware D-50/D-70 & M-50/M-70 özellikleri	81

    - Mekanik özellikler	81

    - Elektriksel özellikler	81

    - İletişim özellikleri	81

    - Çevresel özellikler	81

- PERFORMANS SINIFLARI	82

  - DIRIS Digiware I	82

  - DIRIS Digiware S	83

# BELGELER

DIRIS Digiware ve ilgili sensörleri ile ilgili tüm belgeler, aşağıdaki adreste bulunan SOCOMEC web sitesinde mevcuttur:

www.socomec.com/en/diris-digiware

# TEHLİKELER VE UYARILAR

Aşağıdaki paragraflarda kullanılan "cihaz" terimi, DIRIS Digiware'i ve ilgili akım sensörlerini de (TE, TR/iTR veya TF) kapsamaktadır.

Bu ekipmanın montajı, kullanımı, servis işlemleri ve bakımı yalnızca eğitimli, kalifiye profesyoneller tarafından yapılmalıdır. Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmamasından SOCOMEC sorumlu tutulamaz.

## Elektrik çarpması, yanık veya patlama riski

|  | Dikkat: elektrik çarpması riski | Ref. ISO 7000-0434B (2004-01) |
| --- | --- | --- |
|  | Dikkat: Bu simgenin gösterildiği her durumda, ekte sunulan belgelere bakın. | Ref. ISO 7000-0434B (2004-01) |

    - Cihazı sadece yetkili ve kalifiye personel çalıştırabilir veya kurabilir/kaldırabilir.

    - Talimatlar, cihaza özel talimatlarla birlikte geçerlidir.

    - Cihaz, yalnızca talimatlarda belirtilen kullanım amaçları için tasarlanmıştır.

    - Cihazla birlikte yalnızca SOCOMEC tarafından izin verilen veya önerilen aksesuarlar kullanılabilir.

    - Kurulum, bakım, temizlik, sökme, bağlantı veya bakım çalışmalarına geçmeden önce, elektrik çarpmasını önlemek ve sisteme ve cihaza zarar vermemek için cihaz ve sistem ana şebekeden kesilmelidir.

    - Bu cihaz, kullanıcı tarafından tamir edilmek üzere tasarlanmamıştır.

Elektrik çarpmasına, yanmaya veya ark parlamasına neden olabilecek TEHLİKELİ VOLTAJ taşıyan İZOLASYONLU OLMAYAN iletkenleri KASMAYIN veya ÇEKMEYİN.

Ref. IEC 61010-2-032

Cihazın bertaraf edilmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen SOCOMEC ile iletişime geçin.

Cihaza ilişkin talimatlarına ve bu güvenlik bilgilerine uyulmaması, bedensel yaralanmalara, elektrik çarpmasına, yanıklara, ölüme veya maddi hasara neden olabilir.

## Cihaza zarar verme riski

|  | Dikkat: elektrik çarpması riski | Ref. ISO 7000-0434B (2004-01) |
| --- | --- | --- |
|  | Dikkat: Bu simgenin gösterildiği her durumda, ekte sunulan belgelere bakın. | Ref. ISO 7000-0434B (2004-01) |

Cihazın doğru şekilde çalıştığından emin olmak için şunlardan emin olun:

    - Cihaz doğru şekilde kurulmuş olmalıdır.

    - Cihaz üzerinde belirtilen yardımcı güç kaynağı :gerilimi dikkate alınmalıdır: 24 VDC ± 10%.

    - UL1310'a göre SOCOMEC 230 VAC / 24 VDC güç ünitesi veya 24 VDC maksimum 20 W sınıf 2 güç ünitesi / SELV kullanımı. Cihaz 1A 24 VDC sigorta ile korunmalıdır.

    - Cihaz üzerinde belirtilen şebeke frekansı dikkate alınmalıdır: 50 veya 60 Hz.

    - Maksimum gerilim olarak 520 VAC faz/faz veya 300 VAC faz/nötr gerilim giriş terminallerinde uyulmalıdır.

    - TE, TR/iTR veya TF akım sensörlerini her zaman önerilen bağlantı kablolarını kullanarak ve öngörülen maksimum akımları gözlemleyerek bağlanmalıdır.

    - Modülleri Digiware veri yolu üzerinden birbirine bağlamak için yalnızca RJ45 SOCOMEC kablolarını kullanılmalıdır.

Bu önlemlere uyulmaması, cihazın hasarlanmasına neden olabilir.

## Sorumluluk

- Montaj, bağlantı ve kullanım, halen yürürlükte olan kurulum standartlarına göre yapılmalıdır.

- Cihaz, bu kılavuzda verilen kurallara uygun olarak kurulmalıdır.

- Bu ünitenin kurulumuna ilişkin kurallara uyulmaması, cihazın içsel korumasını tehlikeye atabilir.

- Cihaz, kurulumun yapıldığı ülkenin geçerli standartları ve güvenlik yönetmeliklerine uygun bir sisteme yerleştirilmelidir.

- Değiştirilmesi gereken herhangi bir kablo, yalnızca doğru değerlerdeki bir kablo ile değiştirilebilir.

- Bu kılavuzun hazırlanmasında sürekli olarak kalite için çaba gösterilmesine rağmen, hatalar veya eksiklikler her zaman bir olasılıktır ve bunlar SOCOMEC'in sorumluluğunda değildir.

# ÖN İŞLEMLER

Personelin ve cihazın güvenliğini sağlamak için lütfen kurulumdan önce bu talimatların içeriğini dikkatlice okuyunuz.

Cihaz ile bir veya birkaç sensörü içeren paketi alır almaz aşağıdaki hususları kontrol edin:

- Ambalaj iyi durumda olmalı,

- Cihaz taşıma sırasında hasar görmemiş olmalı,

- Cihaz parça numarası siparişinizle eşleşmeli,

- Pakette çıkarılabilir terminal blokları ve bir Hızlı Başlangıç Kılavuzu ile donatılmış cihazı bulunmalıdır.

# ÖNKOŞULLAR

DIRIS Digiware sisteminizi devreye almadan önce, tüm ekipmanın en son donanım yazılımı sürümleri altında çalıştığından emin olun.

En son donanım yazılımı sürümleri Socomec web sitesinde mevcuttur.

Ürün yazılımı yükseltmesi, DIRIS Digiware ekipmanınızın Mikro USB bağlantı noktasına bir dizüstü bilgisayar bağlanarak Ürün Yükseltme Aracı yazılımı kullanılarak yapılır.

DIRIS Digiware M-50/M-70 ve D-50/D-70 için, bellenim yükseltmesi doğrudan tümleşik web sunucuları üzerinden uzaktan yapılabilir.

# GİRİŞ

## DIRIS Digiware Sistemi

DIRIS Digiware, modüler formatta bir ölçüm sistemidir (PMD*). Her zaman bir gerilim ölçüm modülü (U-xx) ve bir veya birkaç akım ölçüm modülü içerir.

Mevcut ölçüm modülleri iki tipten olabilir:

    - 63A'e kadar olan devreleri ölçmek için 3 entegre akım sensörlü DIRIS Digiware S

    - 5A'dan 6000A'ya kadar ölçüm için TE, TR /iTR ve TF sensörleriyle ilişkili DIRIS Digiware I (3, 4 veya 6 akım girişli)

DIRIS Digiware, özel bir DIRIS Digiware U modülü ile gerilim ölçümünü esas alan ve özel DIRIS Digiware I veya S modülleri tarafından akımın merkezileştirilmesine dayanan yenilikçi bir konsepttir. Gerilim ve akım ölçümleri, Digiware veri yolu ile birbirine bağlıdır. Digiware veri yoluna birkaç modül bağlanabilir. Bu yaklaşım, tek bir gerilim kademesinden çok sayıda yükü karakterize etme imkanı sunmaktadır.

Kablo bağlantılarının  yapılması, tek bir gerilim ölçüm bağlantısı ile basitleştirilmiştir. Akım sensörleri için bağlantı modu ayrıca hızlı ve kolay kuruluma katkıda bulunur ve sensörün otomatik olarak tanımlanması (tip ve derecelendirme) kurulum hatası riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca akım sensörünü DIRIS Digiware ile birleştirmek, DIRIS Digiware + Akım sensörü ölçüm zincirinin genel doğruluğunun ölçülen tüm değerler için garanti edilebileceği anlamına gelir.

DIRIS Digiware, uzak ekranından veya Easy Config System yazılımı aracılığıyla yapılandırılır. Ölçümler, DIRIS Digiware M-70/D-70'te tümleşik bulunan web tabanlı bir görselleştirme ve analiz yazılımı olan WEBVIEW-M'de görüntülenebilir.

DIRIS Digiware, mimarisi sayesinde çok sayıda yükün izlenmesini gerektiren bir enerji yönetim sistemine kolayca entegre edilebilir.

* PMD: IEC 61557-12'ye uygun Güç Ölçüm ve İzleme Cihazı.

### Serideki ürünler

| İletişim ve güç kaynağı arayüzü |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIRIS Digiware C Sistem arayüzü* DIRIS Digiware C-31 Ref. 4829 0101 *çok noktalı ekran yoksa DIRIS Digiware C-32 Ref. 4829 0103 | DIRIS Digiware M İletişim arayüzü DIRIS Digiware M-50 Ref. 4829 0219 (Bluetooth’suz) Ref. 4829 0221 (Bluetooth’lu) DIRIS Digiware M-70 Ref. 4829 0220 (Bluetooth’suz) Ref. 4829 0222 (Bluetooth’lu) | DIRIS Digiware D Çok noktalı ekran DIRIS Digiware D-50 Ref. 4829 0204 DIRIS Digiware D-70 Ref. 4829 0203 |

| Gerilim ölçüm modülü | Akım ölçüm modülü |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DIRIS Digiware U-x Gerilim ölçümü DIRIS Digiware U-10 Ref. 4829 0105 DIRIS Digiware U-20 Ref. 4829 0106 DIRIS Digiware U-30 Ref. 4829 0102 | DIRIS Digiware I-3x 3 akım ölçüm girişleri DIRIS Digiware I-30 Ref. 4829 0110 DIRIS Digiware I-31 Ref. 4829 0111 DIRIS Digiware I-33 Ref. 4829 0128 DIRIS Digiware I-35 Ref. 4829 0130 | DIRIS Digiware I-4x 4 akım ölçüm girişleri DIRIS Digiware I-43 Ref. 4829 0129 DIRIS Digiware I-45 Ref. 4829 0131 | DIRIS Digiware I-6x 6 akım ölçüm girişleri DIRIS Digiware I-60 Ref. 4829 0112 DIRIS Digiware I-61 Ref. 4829 0113 |

Akım ölçüm ve algılama modülü

DIRIS Digiware S 3 akım ölçüm girişleri DIRIS Digiware S-130 Ref. 4829 0160 DIRIS Digiware S-135 Ref. 4829 0161 DIRIS Digiware S-Veri merkezi Ref. 4829 0162

| IO giriş/çıkış modülleri |  |
| --- | --- |
| DIRIS Digiware IO-10 Dijital girişler/çıkışlar DIRIS Digiware IO-10 Ref. 4829 0140 | DIRIS Digiware IO 20 Analog girişler DIRIS Digiware IO-20 Ref. 4829 0145 |

a

r

e

B

u

s

D

i

g

i

İlke

Digiware veri yolu

DIRIS

Digiware U

Gerilim ölçümü (U)

DIRIS

Digiware I

Akım girişleri (3I)

Çok noktalı ekran

DIRIS Digiware D

### veya

N L3 L2 L1

İletişim ağ geçidi

DIRIS Digiware M

DIRIS

Digiware I

DIRIS

Digiware S

DIRIS

Digiware I

Akım girişleri (4I)

Akım girişleri (6I)

DIRIS

Digiware IO

girişler/çıkışlar

Akım sensörleri TE, TR/iTR veya TF

### İşlevler

DIRIS Digiware, aşağıdakiler dahil çok sayıda işlev sunmaktadır:

- Genel ölçümler

  - Gerilim ölçümü

  - Çoklu yük akımı ölçümü

  - Güç, güç faktörü, phi, cos phi ve tan phi

  - 4 çeyreğin tamamında operasyon

  - Öngörü gücü

  - IEC 61557-12 standardına göre 0.5 sınıfı aktif enerji doğruluğu

- Güç kalitesi

  - Gerilim ve akım için 63'üncüye kadar THD [Toplam Armonik Bozulma] ve harmonikler

  - K-faktörü

  - Gerilim ve akım için Tepe [Crest] Faktörü

  - Akım ve gerilim dengesizliği

  - Doğrudan, ters ve sıfır bileşen gerilimler ve akımlar

  - EN50160 olayları (Uswl, Udip, Uint) ve aşırı akımlar

- Verilerin kaydedilmesi

  - Ortalama elektriksel değerlerin kaydı

  - Min/maks elektrik değerlerinin kaydedilmesi ve zaman damgası vurulması

- Ölçüm

  - Toplam ve kısmi aktif, reaktif ve görünen enerjiler (+/- kWh, +/- kVarh, kVAh)

  - Yük eğrileri / talep profilleri

- Alarm

  - Boole kombinasyonu ile zaman damgalı alarmlar

- Akım girişleri

  - Akım ölçüm modülü başına 3, 4 veya 6 akım ölçümü

  - Akım girişleri ile hızlı bağlantı ve akım sensörlerinin otomatik tanınması

  - Birkaç tek fazlı, iki fazlı ve trifaze yükün eşzamanlı yönetimi

  - Sert çekirdekli, bölünmüş çekirdekli ve esnek sensörlerin bağlantısı

  - Bağlantının kontrol edilesi, CT’nin algılanması ve ağların otomatik yapılandırılması

  - Küresel ölçüm zincirinin doğruluğu (DIRIS Digiware + sensörler) = IEC 61557-12'ye göre Sınıf 0,5 performansı

- Girişler/çıkışlar

  - Analog ve dijital girişler/çıkışlar

- İletişim

  - RS485 veya Ethernet portları

  - Çoklu iletişim protokolleri (Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet IP, SNMP V1, V2, V3 & Traps)

  - DIRIS Digiware M-70 ağ geçidine ve DIRIS Digiware D-70 ekranına tümleşik web sunucusunda (WEBVIEW-M) bulunan ölçümler

  - DIRIS Digiware M-50/M-70 ağ geçidi ve DIRIS Digiware D-50/D-70 ekranı tarafından gerçekleştirilen zaman senkronizasyonu

  - DIRIS Digiware M ağ geçidinden ve DIRIS Digiware D ekranından bağımlı modüllerin Otomatik olarak bulunması

### Ölçülen elektrik parametreleri

|  | DIRIS Digiware |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C-31 | M-50 | M-70 | D-50 | D-70 |
| İşlev |  |  |  |  |  |
| Temel sistem arayüzü | • |  |  |  |  |
| Çok noktalı ekran |  |  |  | • | • |
| Çok işlevli ağ geçidi |  | • | • | • | • |
| Güç kaynağı |  |  |  |  |  |
| 24 VDC | • | • | • | • | • |
| İletişim |  |  |  |  |  |
| Ana RS485 |  | • | • | • | • |
| Bağımlı RS485 | • | • | • | • | • |
| Digiware veri yolu | • | • | • | • | • |
| Ethernet Modbus TCP |  | • | • | • | • |
| BACnet IP |  | • | • | • | • |
| SNMP v1, v2, v3 & Traps |  | • | • | • | • |
| WEBVIEW-M internet sunucusu |  |  | • |  | • |
| WEB-CONFIG internet sunucusu |  | • | • | • | • |
| Format |  |  |  |  |  |
| Montaj | DIN ray | DIN ray | DIN ray | Pano monteli | Pano monteli |
| Boyutlar | 1 modül | 9 modül | 9 modül | 96 mm x 96 mm | 96 mm x 96 mm |
| Referans | 48290101 | 48290219 48290221 (BLE) | 48290220 48290222 (BLE) | 48290204 | 48290203 |

|  | DIRIS Digiware U |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U-10 | U-20 | U-30 |
| Çoklu ölçüm |  |  |  |
| U12, U23, U31, V1, V2, V3, Vn, F | • | • | • |
| U sistemi, V sistemi |  |  | • |
| Ph/N dengesizliği (Vnb, Vnba, Vdir, Vinv, Vhom) |  |  | • |
| Ph/Ph dengesizliği (Unb, Unba, Udir, Uinv) |  |  | • |
| Güç kalitesi |  |  |  |
| THDv1, THDv2, THDv3, THDu12, THDu23, THDu31, THD Vsys, THD Usys |  | • | • |
| Bireysel harmonikler U & V (63'üncüye kadar) |  |  | • |
| Tepe Faktörü |  |  | • |
| EN50160'a göre gerilim düşüşleri, yükselmeleri ve kesintileri |  |  | • |
| Alarmlar |  |  |  |
| Eşikler |  |  | • |
| Verilerin kaydedilmesi |  |  |  |
| Ortalama değerlerin günlükleri |  |  | • |
| Format |  |  |  |
| Genişlik/Modül sayısı | 18 mm / 1 | 18 mm / 1 | 18 mm / 1 |
| Parça numarası | 4829 0105 | 4829 0106 | 4829 0102 |

| DIRIS Digiware I |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-30 | I-31 | I-33 | I-35 | I-43 | I-45 | I-60 | I-61 |

| Uygulama | Ölçü | İzleme | Analiz | İzleme | Analiz | Ölçü |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Akım girişlerinin sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ölçü |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ± kWh, ± kvarh, kVAh | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Çoklu tarife (maks. 8) |  | • |  | • |  | • |  | • |
| Yük eğrileri |  | • |  | • |  | • |  | • |
| Çoklu ölçüm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1, I2, I3, In, P, Q, S, PF | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Faz başına P, Q, S, PF |  |  | • | • | • | • |  |  |
| Çoklu tarife (maks. 8) |  |  |  | • |  | • |  |  |
| Akım dengesizliği (Inba, Idir, Iinv, Ihom, Iunb) |  |  |  | • |  | • |  |  |
| Phi, cos Phi, tan Phi |  |  |  | • |  | • |  |  |
| Kalite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THDi1, THDi2, THDi3, THDin, THD Isys |  |  | • | • | • | • |  |  |
| Bireysel harmonikler I (63’üncüye kadar) |  |  |  | • |  | • |  |  |
| Tepe Faktörü |  |  |  | • |  | • |  |  |
| Aşırı akımlar |  |  |  | • |  | • |  |  |
| Alarmlar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eşikler |  |  |  | • |  | • |  |  |
| Girişler/çıkışlar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sayı |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 |  |  |
| Verilerin kaydedilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ortalama değerlerin günlükleri |  |  |  | • |  | • |  |  |
| Format |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genişlik | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 27 mm | 27 mm | 36 mm | 36 mm |
| Modül sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Parça numarası | 4829 0110 | 4829 0111 | 4829 0128 | 4829 0130 | 4829 0129 | 4829 0131 | 4829 0112 | 4829 0113 |

| DIRIS Digiware S |  |  |
| --- | --- | --- |
| S-130 | S-135 | S-Veri merkezi |

| Uygulama | Ölçü | Analiz | İzleme |
| --- | --- | --- | --- |

| Akım girişlerinin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| Temel akım Ib / Maksimum akım Imax | 10A / 63A | 10A / 63A | 10A / 63A |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 1P+N | 1P+N |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2P | 2P |  |
| Kabul edilen yük türü | 2P+N | 2P+N | 1P+N |
|  | 3P | 3P |  |
|  | 3P+N | 3P+N |  |

| Ölçü |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ± kWh, ± kvarh, kVAh | • | • | • |
| Çoklu tarife (maks. 8) |  | • |  |
| Yük eğrileri / talep profilleri |  | • | • |

| DIRIS Digiware S |  |  |
| --- | --- | --- |
| S-130 | S-135 | S-Veri merkezi |

| Uygulama | Ölçü | Analiz | İzleme |
| --- | --- | --- | --- |

| Akım girişlerinin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| Temel akım Ib / Maksimum akım Imax | 10A / 63A | 10A / 63A | 10A / 63A |
| --- | --- | --- | --- |

| Kabul edilen yük türü | 1P+N 2P 2P+N 3P 3P+N | 1P+N 2P 2P+N 3P 3P+N | 1P+N |
| --- | --- | --- | --- |
| Çoklu ölçüm |  |  |  |
| I1, I2, I3, In, ∑P, ∑Q, ∑S, ∑PF | • | • | • |
| Faz başına P, Q, S, PF |  | • | • |
| Çoklu tarife (maks. 8) |  | • | • |
| Akım dengesizliği (Inba, Idir, Iinv, Ihom, Inb) |  | • |  |
| Phi, cos Phi, tan Phi |  | • | • |
| Güç Kalitesi |  |  |  |
| THDi1, THDi2, THDi3, THDin, THD Isys |  | • | • |
| Bireysel harmonikler I (63’üncüye kadar) |  | • |  |
| Tepe Faktörü I1, I2, I3 |  | • |  |
| baskın |  | • |  |
| Alarmlar |  |  |  |
| Eşikler |  | • | • |
| Yük düzeyleri |  |  | • |
| Sistem alarmları |  | • | • |
| Koruma alarmları |  | • | • |
| Koruma sayaçları |  | • | • |
| Boole alarmlar kombinasyonu |  | • | • |
| Yönelimler |  |  |  |
| Ortalama değerler |  | • | • |
| İleri özellikler |  |  |  |
| Gerilim algılama | • | • | • |
| Sanal Monitör teknolojisi | • | • | • |
| Otomatik Düzeltme teknolojisi | • | • | • |
| Format |  |  |  |
| Genişlik | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
| Parça numarası | 4829 0160 | 4829 0161 | 4829 0162 |

|  | DIRIS Digiware IO |  |
| --- | --- | --- |
|  | IO-10 | IO-20 |
| Uygulama | Ölçü / İzleme / Analiz |  |
| Dijital giriş/çıkışların sayısı | 4/2 | - |
| Analog girişlerin sayısı | - | 2 |
| Format |  |  |
| Genişlik | 18 mm | 18 mm |
| Modül sayısı | 1 | 1 |
| Parça numarası | 4829 0140 | 4829 0145 |

3.94

100

3.54

90

1.77

45

1.77

45

Boyutlar

Ø 0.24

Ø 6

mm olarak boyutlar

0.24

6

3.5

89

1.97

50

2.56

65

4.49

114

3.52

89.5

M-50 ve M-70 ağ geçitleri

mm olarak boyutlar

3.62

92

1.22	0.63

31	16

3.62

92

D-50 & D-70 ekranlar

0.19

5

mm olarak boyutlar

C-3x

U-xx I-3x IO-x

I-6x

DIRIS Digiware C, U & I-3x, I-6x, IO-x

|  |  | 1.73 0.59 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 44 15 |
| 0.70 | 1.42 | 2.56 |
| 18 | 36 | 65 |

0.51

13

5.90

150

1.77

45

DIRIS Digiware S-xx

m

mm olarak boyutlar

0.83

21

1

25.5

1.06

27 1.76

45

2.28

2.83 58

72

1.67

42,5

DIRIS Digiware I-4x

## İlgili akım sensörlerinin takdim edilmesi

DIRIS Digiware I modülüne çeşitli tiplerde akım sensörleri bağlanır: sert çekirdekli [solid-core] (TE),bölünmüş çekirdekli [split-core] (TR/iTR) veya esnek (TF). Bu sensörlerin çeşitliliği, onları her türlü yeni, mevcut veya yüksek akımlı tesisata uygun hale getirir. Bunların hepsi de DIRIS Digiware I akım ölçüm modülü ile özel bir bağlantı kullanır. Bu bağlantı, herhangi bir kablolama hatası olmadan hızlı bağlantı sağlar. DIRIS Digiware, bağlanan akım sensörünün tipini ve derecesini otomatik olarak tanır. Ayrıca bunların birleştirilmesi, DIRIS Digiware'in genel doğruluğunun + Akım sensörü ölçüm zincirinin geniş bir ölçüm aralığında garanti edilebileceği anlamına gelmektedir.

DIRIS Digiware

I-30 / I-31 / I-35

DIRIS Digiware

I-4x

DIRIS Digiware

I-60 / I-61

3 Akım sensörleri	4 Akım sensörleri

TE / TR/iTR / TF	TE / TR/iTR / TF

6 Akım sensörleri

TE / TR/iTR / TF

Akım sensörlerini bağlamak için SOCOMEC kabloları veya RJ12 düz kablo, bükümlü çift, blendajsız, 600 V -10°C / +70°C kullanın. Tüm akım sensörlerinin aynı yönde takılması tavsiye edilir.

Akım sensörleri için bağlantı kabloları:

| RJ12 bağlantı kabloları | Kablo uzunluğu (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 50 m makara + 100 konektör* |
| Kabloların sayısı | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 4829 0606 | 4829 0602 | 4829 0603 | 4829 0601 |
| 3 | 4829 0580 | 4829 0581 | 4829 0582 | 4829 0595 | 4829 0583 | 4829 0584 | - | - | - | - |
| 4 |  |  |  | 4829 0596 | 4829 0588 | 4829 0589 | - | - | - | - |
| 6 | 4829 0590 | 4829 0591 | 4829 0592 | 4829 0597 | 4829 0593 | 4829 0594 | - | - | - | - |

* Kablo üretirken maksimum 10 metrelik uzunluğu geçmeyin.

### TE sert çekirdekli akım sensörleri

TE sert çekirdekli akım sensörleri, yeni veya mevcut bir tesisatta ölçüm noktaları oluşturmak üzere kullanılır. Kompakt oldukları ve devre kesicilerin aralığına uygun oldukları için entegre edilmeleri daha kolaydır. Her tür kabloya (kablo, esnek veya sert bara) veya bir DIN rayı desteğine veya plakasına doğrudan montaj için geniş bir aksesuar yelpazesi de mevcuttur.

Özel bağlantı sayesinde, DIRIS Digiware tarafından tanınırlar ve ölçüm zinciri için yüksek düzeyde genel doğruluk garanti edilmektedir.

#### Serideki ürünler

|  | TE-18 | TE-18 | TE-25 | TE-35 | TE-45 | TE-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aralık (delikler arası) | 18 mm | 18 mm | 25 mm | 35 mm | 45 mm | 55 mm |
| Nominal akım aralığı In | 5 - 20 A | 25 - 63 A | 40 - 160 A | 63 - 250 A | 160 - 630 A | 400 - 1000 A |
| Maksimum l (Akım şiddeti) | 24 A | 75.6 A | 192 A | 300 A | 756 A | 1200 A |
| Parça numarası | 4829 0500 | 4829 0501 | 4829 0502 | 4829 0503 | 4829 0504 | 4829 0505 |

|  | TE-90 |
| --- | --- |
| Aralık | 90 mm |
| Nominal akım aralığı In | 600 - 2000 A |
| Maksimum l (Akım şiddeti) | 2400 A |
| Parça numarası | 4829 0506 |

TE-90

3.54

90

0.08	0.97

2.2	24.6

= 2.52 / 64 =

0.77

19.7

1.42

36

H

4.96

126

=

=

Boyutlar

H

T

mm olarak boyutlar

|  | L D | L |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TE-18 | TE-25 | TE-35 | TE-45 | TE-55 |
| Aralık | 0.71 | 0.98 | 1.37 | 1.77 | 2.16 |
|  | 18 (kademeli montaj) | 25 | 35 | 45 | 55 |
| UxYxD | 1.10 x 0.79 x 1.77 28 x 20 x 45 | 0.98 x 1.28 x 2.56 25 x 32.5 x 65 | 1.37 x 1.28 x 2.79 35 x 32.5 x 71 | 1.77 x 1.28 x 3.38 45 x 32.5 x 86 | 2.16 x 1.28 x 3.93 55 x 32.5 x 100 |
| Diyafram (W) | Ø 0.33 | 0.53 x 0.53 | 0.82 x 0.82 | 1.22 x 1.22 | 1.61 x 1.61 |
|  | Ø 8.4 | 13.5 x 13.5 | 21 x 21 | 31 x 31 | 41 x 41 |
| (T) | - | 0.69 | 0.69 | 0.77 | 0.85 |
|  |  | 17.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 |

### TR/iTR bölünmüş çekirdek akım sensörleri

TR/iTR bölünmüş çekirdek akım sensörleri mevcut veya yeni bir tesisatta, kablolamasına müdahale etmeden ölçüm noktaları oluşturmak üzere kullanılır. Özel bağlantı sayesinde DIRIS Digiware tarafından tanınırlar ve ölçüm zincirinin genel doğruluğu garanti edilmektedir.

Ayrıca iTR sensörleri, içinden geçen kabloda gerilim bulunup bulunmadığını da algılar.

#### Serideki ürünler

Çeşitli yük türlerini analiz etmek için 25A'dan 600A'ya kadar dört model mevcuttur.

|  | TR-10 / iTR-10 | TR-14 / iTR-14 | TR-21 / iTR-21 | TR-32 / iTR-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kablo geçiş çapı | Ø 10 mm | Ø 14 mm | Ø 21 mm | Ø 32 mm |
| Nominal akım aralığı In | 25 - 63 A | 40 - 160 A | 63 - 250 A | 160 - 600 A |
| Önerilen kablo kesiti | 6 mm² (iTR-10) | 10 mm² (iTR-14) | 50 mm² (iTR-21) | 50 mm² (iTR-32) |
| Maksimum l (Akım şiddeti) | 75.6 A | 192 A | 300 A | 720 A |
| Parça numarası | 4829 0555 / 4829 0655 | 4829 0556 / 4829 0656 | 4829 0557 / 4829 0657 | 4829 0558 / 4829 0658 |

#### Boyutlar

mm olarak boyutlar

|  | A | D B | E C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TR-10 / i TR-10 | TR-14 / i TR-14 | TR-21 / iTR-21 | TR-32 / iTR-32 |
| A | 1.74 | 2.63 | 2.56 | 3.38 |
|  | 44 | 67 | 65 | 86 |
| B | 1.02 | 1.14 | 1.45 | 2.08 |
|  | 26 | 29 | 37 | 53 |
| C | 1.10 | 1.10 | 1.69 | 1.85 |
|  | 28 | 28 | 43 | 47 |
| D | - | 0.55 | 0.82 | 1.26 |
|  |  | 14 | 21 | 32 |
| E | - | 0.59 | 0.90 | 1.30 |
|  |  | 15 | 23 | 33 |
| Çap | 0.39 | 0.55 | 0.82 | 1.26 |
|  | 10 | 14 | 21 | 32 |

### TF esnek akım sensörleri

TF esnek akım sensörleri, doygunluk olmadan geniş bir akım aralığını kapsayan Rogowski ilkesini kullanmaktadır.

Esnek tasarımları ve kolay açma sistemleri, elektrik panolarının içine hızlı bir kurulum sağlar ve bu da, özellikle alanın sınırlı olduğu durumlarda, mevcut elektrik tesisatlarında ölçüm noktaları eklemek için özellikle uygun olmalarını sağlar.

Güvenli kilit teknolojisi, Rogowski ipinin istem dışı açılmasını önlemektedir.

#### Serideki ürünler

6000 A'e kadar geniş bir akım aralığını kapsayan, farklı şekil ve boyutlarda açıklıklara sahip altı model mevcuttur. Mevcut sinyali şekillendirmek için gerekli olan kompakt ve kendi kendine tedarik edilen bir entegratör içerirler.

Spesifik RJ12 bağlantısından dolayı TF akım sensörleri sadece DIRIS Digiware I, DIRIS B ve DIRIS A-40 ile kullanılabilir. RJ12 konektörlerle donatılmış bu PMD ile birlikte kullanıldığında, ölçüm zincirinin genel doğruluğu garanti edilmektedir.

|  | TF-40 | TF-80 | TF-120 | TF-200 | TF-300 | TF-600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø (mm) | 40 | 80 | 120 | 200 | 300 | 600 |
| I nominal (AC) | 100 … 400A | 150 … 600A | 400 … 2000A | 600 … 4000A | 1600 … 6000A | 1600 … 6000A |
| Parça numarası | 4829 0573 | 4829 0574 | 4829 0575 | 4829 0576 | 4829 0577 | 4829 0578 |

#### Boyutlar

mm olarak boyutlar

|  | TF-40 | TF-80 | TF-120 | TF-200 | TF-300 | TF-600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Çap D | 1.57 40 | 3.15 80 | 4.72 120 | 7.87 200 | 11.81 300 | 23.62 600 |
| Çap P | 4.96 126 | 9.88 251 | 14.84 377 | 24.72 628 | 37.09 942 | 74.21 1885 |
| Entegratör | 8.04 x 0.75 x 0.6 128 x 19 x 15 |  |  |  |  |  |

100

D

Ø 0.33

100

3.94	3.94

L

Ø 8.3

### 5 Amperlik akım trafoları için adaptör

Adaptör, sekonder sensöre 1 A veya 5 A akım sağlayan standart bir sensörün kullanılmasını sağlar. Bu tür bir sensör kullanıldığında, DIRIS Digiware + sensörün genel doğruluğu garanti edilmez ve ilgili sensörün doğruluğuna bağlıdır (daha fazla bilgi için standart "IEC 61557-12 ek D"ye bakın).

Maksimum primer akım, 5 Amperlik akım trafosu için 10000 A, ve 1 Amperlik akım akımı trafosu için 2000 A'dır.

#### Serideki ürünler

|  | 5 A adaptör |
| --- | --- |
| I nominal | 5 A |
| I maks. | 6 A |
| Parça numarası | 4829 0599 |

      - Boyutlar

H

mm olarak boyutlar

|  | L D |
| --- | --- |
|  | 5 Amper adaptör |
| LxHxD | 1.10 x 0.79 x 1.77 28 x 20 x 45 |
| Diyafram (W) | Ø 0.33 Ø 8.4 |

3.94 in

100 mm

1.38 in

35 mm

KURULUM

Aşağıdaki paragraflar, DIRIS Digiware ve ilgili sensörlerinin kurulumunu açıklamaktadır.

## Öneriler ve güvenlik

Güvenlik talimatlarına bakın (bölüm “2. Tehlikeler ve uyarılar”, sayfa 7).

## DIRIS Digiware’in montajı

1

2

0.29 or 0.59 in

7.5 or 15 mm

DIRIS Digiware C, U, I-3x, I-6x, IO-x - DIN rayının monte edilmesi

0.19 in

5 mm

Vidanın türü: M4

Sıkma torku: 0.5 Nm

Rondela çapı 0.47 inç / 12 mm maks.

DIRIS Digiware C, U, I-3x, I-6x, IO-x – Arka plakasının monte edilmesi

6.81 in

173 mm

DIRIS Digiware I-4x - DIN rayının monte edilmesi

DIRIS Digiware I-4x monte edilmesi

İki montaj pozisyonu mümkündür:

Pozisyon I (fabrika montajı): 15 mm’lik ray için.

Pozisyon II: 7.5 mm ray için.

2

Pozisyon I

Pozisyon II

1

1

2

3

DIRIS Digiware I-4x sökme

Pozisyon II’de montaj

1

2

1

2

Modülün üstüne ve altına desteklerin monte edilmesi

Vidanın türü: M4

Sıkma torku: 0.5 Nm Rondela çapı 0.47 inç / 12 mm maks.

DIRIS Digiware I-4x – Arka plakasının monte edilmesi

### DIRIS Digiware S – DIN rayının monte edilmesi

| 1 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref: 4829 0195 (x10) |  | 1 2 |  |

### DIRIS Digiware S – Arka plakasının monte edilmesi

| 1 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1x Ø 0.17/4.2 M4 maks. 1 Nm |  | Cihaz döndürülebilir |  |

### DIRIS Digiware S’in tutturulması

    - Geçici MCB yerleşimi:

DIRIS Digiware S modülü, bir geçici yerleştirme cihazı kullanılarak doğrudan koruyucu cihazın üstüne veya altına sabitlenebilir ve taşınabilir:

Adım 1: Aleti, mevcut girişlerin birinden, ilgili kesici terminaline sokun.

Adım 2: İlgili vidaları sıkın.

Koruyucu cihazın kurulumu ile ilgili ek bilgiler için lütfen kullanım talimatlarına bakın.

2

2

3

2

2

Ref:

4829 0196 (x10)

4

1	1	1

1

      - Kablo bağı ipleri:

DIRIS Digiware S modülünde sıkıştırma kıskaçları ile kullanılabilen 2 adet ip bulunur:

Sıkma kelepçesinin boyutları 4 mm x 2 mm'yi geçmemelidir.

### Aksesuarlara genel bakış

|  | Parça numarası | Açıklama |
| --- | --- | --- |
|  | 4829 0195 | DIN rayı ve arka plaka sabitleme aracı (x10) |
|  | 48290196 | Geçici MCB yerleşimi (x10) |

## TE sert çekirdek sensörlerinin takılması

### Aksesuarların monte edilmesi

Sensörlerle birlikte verilen tüm montaj aksesuarları aşağıdaki listede gösterilmiştir:

| Parça numarası |  | Aralık | DIN rayı ve plakanın monte edilmesi | DIN rayının monte edilmesi | Plakanın monte edilmesi | Baranın monte edilmesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4829 0500 4829 0501 | TE-18 | 18 mm | x 1 |  |  |  |
| 4829 0502 | TE-25 | 25 mm |  | x 2 | x 4 |  |
| 4829 0503 | TE-35 | 35 mm |  | x 2 | x 4 | x 2 |
| 4829 0504 | TE-45 | 45 mm |  | x 2 | x 4 | x 2 |
| 4829 0505 | TE-55 | 55 mm |  | x 2 | x 4 | x 2 |
| 4829 0506 | TE-90 | 90 mm | x 2 |  | x 6 |  |

### DIN rayının monte edilmesi

TE-18 -> TE-55

or

2

1

Kelepçelerin çıkarılması

TE-90

Not: Kurulumu kolaylaştırmak için TE-90 sensörünü bir DIN rayına sabitlemek mümkündür.

Bu geçici bir kurulumdur. TE-90 sensörlerini DIN rayına takmak için kelepçeleri çıkarın.

### Arka plakanın monte edilmesi

TE-18

2

1x çap 0.17 / 4.2 M4

maks 1 Nm

1

3

2

3

1

2

0.81

20.5

2

1.05

26.8

TE-25 - > TE-55

4x

çap 0.20

/ 5.2 M5 maks  1 Nm

x6

Ø 0.20

Ø 5.2

2

1

Kelepçelerin çıkarılması

TE-90

Not: TE-90 sensörlerini arka plakaya takmak için kelepçeleri çıkarın.

### Sıkıştırma bileziği olan bir kabloya monte edilmesi

3

2

1

TE-25 - > TE-55

TE-18

I

2

1

Kelepçelerin çıkarılması

TE-90

Not: TE-90 sensörlerini kelepçeli bir kabloya takmak için kelepçeleri çıkarın.

Elektrik çarpmasına, yanmaya veya ark parlamasına neden olabilecek TEHLİKELİ VOLTAJ taşıyan İZOLASYONLU OLMAYAN iletkenleri KESMEYİN veya ÇEKMEYİN.

Ref. IEC 61010-2-032

### Çubuğun monte edilmesi

TE-35 - > TE-55

B

Kurulum seçenekleri:

A+B, A+C

A

B

A

A

C

C

0.4 Nm, 4mm

Alyen anahtar

Elektrik çarpmasına, yanmaya veya ark parlamasına neden olabilecek TEHLİKELİ VOLTAJ taşıyan İZOLASYONLU OLMAYAN iletkenleri KESMEYİN veya ÇEKMEYİN.

Ref. IEC 61010-2-032

TE-90

50x10 mm

60x10 mm

I

I

or

1

2

Tighten the jaws on both sides of the cable by applying pressure.

The jaws must be perpendicular to the holding notches.

1.42

36

Sensörler grubu

| TE-18 Kademeli montaj | TE-25 - > TE-55 2x Doğrusal montaj | TE-35 - > TE-55 1x Kademeli montaj |
| --- | --- | --- |

Sensör kombinasyonu için aksesuarların monte edilmesi:

| Parça numarası | Doğrusal montaj | Kademeli montaj |
| --- | --- | --- |
| 4829 0598 | x30 |  |

Bu aksesuarlar ayrıca sipariş edilmelidir.

### Sensörler için sızdırmazlık aksesuarları

1

2

| Parça numarası | Terminal için sızdırmazlık kasası |
| --- | --- |
| 4829 0600 | x20 |

Bu aksesuarlar ayrıca sipariş edilmelidir.

## TR/iTR bölünmüş çekirdek sensörlerinin kurulması

### 6.4.1. Kablo bağlanması

| Sadece 300 V Yalıtımlı kablolarda kurun! K I 1 L 3 2 Keskin kenarlar |  |
| --- | --- |
| Önerilen kurulum: İletkeni açıklığın tabanına doğru itmek için kablo bağlarını kullanın | Önerilmeyen kurulum TEHLİKELİ GERİLİM taşıyan İZOLASYONLU |

Elektrik çarpmasına, yanmaya veya ark parlamasına neden olabilecek TEHLİKELİ VOLTAJ taşıyan İZOLASYONLU OLMAYAN iletkenleri KESMEYİN veya ÇEKMEYİN.

Ref. IEC 61010-2-032.

TR /iTR sensörünü kapatmadan önce hava boşluğunun temiz olduğunu (kirlenme veya korozyon olup olmadığını) kontrol edin.

## TF Esnek akım sensörlerinin takılması

### 6.5.1. Çubuk veya kablo montajı

1

2

I

3

4

DIRIS Digiware I

DIRIS B DIRIS A-40

En iyi ölçüm için ortalanmış konum

=

=

=

=

En iyi ölçüm için ortalanmış konum

Elektrik çarpmasına, yanmaya veya ark parlamasına neden olabilecek TEHLİKELİ VOLTAJ taşıyan İZOLASYONLU OLMAYAN iletkenleri KESMEYİN veya ÇEKMEYİN.

Ref. IEC 61010-2-032

=

=

=

=

## 5 Amperlik adaptörün takılması

1

3

5 A sekonder akım trafosu

2

4

Elektrik çarpmasına, yanmaya veya ark parlamasına neden olabilecek TEHLİKELİ VOLTAJ taşıyan İZOLASYONLU OLMAYAN iletkenleri KESMEYİN veya ÇEKMEYİN.

Ref. IEC 61010-2-032.

# BAĞLANTI

## DIRIS Digiware bağlantısı

Digiware Veri Yolu

a

r

e

B

u

s

D

i

g

i

w

ya da

Çok noktalı ekran

DIRIS Digiware D

(2)

DIRIS

Digiware I

DIRIS

Digiware C

DIRIS

Digiware U

(1)

System

interface

Voltage

measurement

(U)

Current

inputs (3I)

(1)

Güç kaynağı

24 VDC

2 pozisyon – vidalı bağlantı,

0.25 Nm maks.

0.2 mm2-> 2.5 mm2 sert

0.2 mm2 -> 2.5 mm2 esnek

7 mm Sadece bakır iletken kullanın

Gerilim Girdisi U

50-300 VAC PH/N

4 pozisyon – vidalı bağlantı,

0.25 Nm maks.

0.2 mm2-> 2.5 mm2 sert

0.2 mm2 -> 2.5 mm2 esnek

7 mm

Sadece bakır iletken kullanın

I-3x

3x akım sensörü girişi

İletişim ağ geçidi

DIRIS Digiware M

N L3 L2 L1

İletişim

RS485 Modbus

3 pozisyon vidalı bağlantı,

0.25 Nm maks.

0.14 mm2-> 1.5 mm2 sert

0.14 mm2 -> 1.5 mm2 esnek

7 mm Sadece bakır iletken kullanın

RS485 hat polarizasyonu

1 2

ON

OFF = RS485 hat polarizasyonu

devre dışı (varsayılan olarak)

ON = RS485 hat polarizasyonu

etkinleştirilmiş

Akım sensörleri TE, TR/iTR veya TF

(1)

Yalnızca bir SOCOMEC Digiware düz, bükümlü çift, korumasız, AWG24, 600V CAT V (-10 ... +70°C) veri yolu kablosu (UTP RJ45 kullanın. Kablolama yaparken, herhangi bir elektrik çarpması riskini önlemek için düşük voltaj (LV) bölümü ile çok düşük voltaj (SELV) bölümünü ayırdığınızdan emin olun.

RJ45 kablosunu 20N'den fazla kuvvetle çekmeyin.

I-4x'te yerel tek noktalı ekran DIRIS D-30 bağlama seçeneği

2x dijital çıkış

250 VAC - 1 A maks.

4 pozisyon – vidalı bağlantı,

0.25 Nm maks.

0.2 mm2-> 2.5 mm2 sert

0.2 mm2 -> 2.5 mm2 esnek

7 mm

2x dijital giriş

12 VDC - 1 mA maks.

3 pozisyon – vidalı bağlantı,

0.25 Nm maks.

0.14 mm2-> 1.5 mm2 sert

0.14 mm2 -> 1.5 mm2 esnek

7 mm

Digiware Veri Yolu Sonlandırma

DIRIS

Digiware S

L1	L2	L3

(1)

DIRIS

Digiware I

(1)

DIRIS

Digiware IO

Current

(1)

DIRIS

Digiware I

inputs (6I)

Inputs/

outputs

(1)

Current

inputs (4I)

I-6x

6x akım sensörü girişi

I-4x

4x akım sensörü girişi

IO-10

4x dijital giriş

12 VDC - 3 mA maks.

5 vidalı bağlantı,

0.25 Nm maks.

2x dijital çıkış

48 VDC - 50 mA maks.

24 VAC - 50 mA maks.

4 vidalı bağlantı,

0.25 Nm maks.

IO-20

2x analog giriş

0/4 - 20 mA

2x2 vidalı bağlantı,

0.25 Nm maks.

0.14 mm2-> 1.5 mm2 sert

0.14 mm2 -> 1.5 mm2 esnek

7 mm

(1) Micro USB - tip B

(2) DIRIS Digiware U modülüne toprak bağlantısı yapmayı unutmayın.

RJ45

DIGIWARE BUS

RJ45

DIGIWARE BUS

RJ45

OUT   IN DIGIWARE BUS

24 V

SUPPLY

1 2

ON

1 2

ON

1 2

ON

RJ12

Terminallerin açıklaması

DIRIS Digiware D-50/D-70 ekran ve M-50/M-70 ağ geçidi

DIGIWARE

ETHERNET

DIGIWARE

ETHERNET

RS485 ana mod	• RS485 bağımlı mod

ETHERNET

DIGIWARE

! BUS

LIYCY-CY

BAĞIMLI

(20 W max) Koruma 1A gG

NC

ETHERNET

DIGIWARE

! BARA

LIYCY-CY

NA

(20 W max) Koruma 1A gG

NC

Kaynak 24VDC

Kaynak 24VDC

RJ45

DIGIWARE BUS

RS485

NC

RS485

24 V

SUPPLY

LIYCY-CY

NC

RS485

24 V

SUPPLY

RS485

NC

RS485

24 V

SUPPLY

(*) Eğer VDC güç kaynağı Socomec tarafından sağlanmamışsa 1A / 24 VDC sigorta koruması kullanılması önerilir.

Kuzey Amerika için tanınmış olan sigortaların kullanılması zorunludur.

Güç kaynağı

Digiware BARA

İletişim

Hat polarizasyonu

Güç kaynağı

Digiware BARA

Digiware BARA

Gerilim

ölçümü(**)	Digiware BARA

Inputs

Outputs

Digiware BUS

Gerilim ölçümü (**)

Digiware VERİ YOLU

I 01	I 04

I 02

I 05

I 03

I 06

DIRIS Digiware I-6x

DIRIS Digiware I-4x

DIRIS Digiware I-3x

DIRIS Digiware U

DIRIS Digiware C-32

DIRIS Digiware C-31

I 04

I 03

I 02

I 01

I 03

I 02

I 01

1

2

Gerilim ölçümü (**)

V1

V2

V3

VN

DIRIS

D-30 için RJ9

(kendinden tahrikli ve veriler)

Gerilim ölçümü (**)

11

13

21

23

RJ45 - DIGIWARE BUS

I01

I02

I03

CURRENT INPUTS

I Girişler/çıkışlar

Digiware VERİ YOLU

Girişler

Digiware VERİ YOLU

COM- IN1 IN2 IN3 IN4 13

14

23

24

12VDC

OUT1

12-48VDC max

12-24VAC max

OUT2

50mA max

DIRIS Digiware IO-20

DIRIS Digiware IO-10

DIRIS Digiware S

RJ45

DIGIWARE BUS

RJ45

DIGIWARE BUS

RJ9

RJ45

DIGIWARE BUS

RJ45

DIGIWARE BUS

RJ12

INPUT

12 Vd.c.(1mA max)

COM

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

250 Va.c.(1A max)

RJ12

RJ12

(**) Daima önce I01 girişini bağlayın.

## Akım sensörlerinin bağlanması

### Bağlantı konsepti

DIRIS Digiware

I-3x

DIRIS Digiware

I-4x

DIRIS Digiware

I-6x

3 Akım sensörleri	4 Akım sensörleri

TE / TR/iTR / TF	TE / TR/iTR / TF

6 Akım sensörleri

TE / TR/iTR / TF

- Akım sensörlerini bağlamak için yalnızca SOCOMEC RJ12 (UTP blendajsız, bükümlü çift, düz, AWG24, 600V, CATV, -10 ... +70°C) kabloları kullanın.

- Daima önce I01 girişini bağlayın.

- Tüm akım sensörlerinin aynı yönde takılması tavsiye edilir.

### Her bir akım sensörü için RJ12 bağlantılarıyla ilgili ayrıntılar

| TE |  | TR/iTR |  | TF | Akım sensörleri için SOCOMEC kablosu PMD DIRIS Digiware I DIRIS A-40 DIRIS B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE-18 to TE-55 |  |  |  |  |  |
| TE-90 |  | PMD DIRIS Digiware I DIRIS A-40 DIRIS B | Tehlikeli voltajlarla temas ettirmeyin Akım sensörleri için SOCOMEC kablosu |  |  |
| PMD |  |  |  |  |  |
| DIRIS Digiware I DIRIS A-40 | SOCOMEC kablo, akım sensörleri için |  |  |  |  |
| DIRIS B |  |  |  |  |  |

## Elektrik şebekesine ve yüklere bağlanma

DIRIS Digiware monofaze, iki fazlı veya trifaze ağlarda kullanılabilir.

Her DIRIS Digiware I ve S akım ölçüm modülü, örneğin bir trifaze yük ve monofaze yük gibi birkaç yükü aynı anda ölçebilir. Bu yaklaşım, kurulumda nereye monte edileceği konusunda büyük esneklik sağlayacaktır.

Yükler, yeni, mevcut veya yüksek akımlı kurulumlara bağlı olarak seçilen çeşitli tipte akım sensörleri (sert çekirdekli, bölünmüş çekirdekli, esnek) kullanılarak ölçülür. Her bir DIRIS Digiware I akım ölçüm modülü ve ilgili sensörleri arasındaki bağlantı, özel kablolar kullanılarak yapılır. Bu bağlantı ile üniteleri kablolama hatası riski olmadan ve tam güvenlik içinde hızlı ve kolay bir şekilde kurabilirsiniz. Bağlı sensörler otomatik olarak algılanacaktır.

Ek olarak, DIRIS Digiware ölçülecek yük türlerinin çoğunu tanımlayabilir: dengeli veya dengesiz yükler için 1, 2, 3 veya 4 sensör kullanarak monofaze, trifaze veya nötrsüz.

Ölçüm zincirinin (DIRIS Digiware + sensörler) genel doğruluğu garanti edilmektedir. Bu doğruluğu garanti etmek için SOCOMEC akım sensörü bağlantı kabloları veya eşdeğeri kullanılmalıdır.

### Ağ tipine göre yapılandırılabilir yükler

Aşağıdaki tablo, kurulumun ağ türüne göre yapılandırılabilen yükleri özetlemektedir:

| Ağ tipi | Yapılandırılabilir yük |
| --- | --- |
| 1P+N | 1P+N – 1CT |
| 2P | 2P – 1CT |
| 2P+N | 2P+N – 2CT / 2P – 1CT / 1P+N – 1CT |
| 3P* | 3P – 3CT / 3P – 2CT / 3P – 1CT / 2P - 1CT |
| 3P+N | 3P+N – 4CT / 3P+N – 3CT / 3P+N – 1CT / 3P – 3CT / 3P – 2CT / 3P – 1CT / 2P - 1CT / 2P+N - 1CT / 1P+N – 1CT |

(*) Not: Bir 3P ağında tek fazlı yükler mevcut olamaz.

### Ana ağın ve yük kombinasyonlarının tanımı

#### DIRIS Digiware I-3x

3P+N – 3CT

L1

Trifaze + 3 akım sensörlü

nötr şebeke

L2 L3

N

Akım sensörü (CT)

Trifaze yük

3   + N

Gerilim terminali

V1 V2 V3 VN

I01

I02

I

I03

Akım terminali

V

Açıklamalar:

3

3

CT

Akım sensörü

Dengeli yük

Dengesiz yük

Her akım girişi bireyseldir; bazı bağlantı örnekleri için aşağıya bakın:

| Üç faz + nötr 3P+N - 3CT (1 trifaze yük + ölçülen Nötr) L1 L2 L3 N 3 + N V1 V2 V3 VN I01 I02 I03 V I | Üç faz |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3P – 3CT (1 trifaze yük) |  |
|  | L1 |  |
|  | L2 |  |
|  | L3 |  |
|  | 3 |  |
|  | V1 V2 V3 VN I01 I02 | I03 |
|  | V I |  |

Trifaze	Üç faz

3P – 2CT & 3P – 1CT	3P – 1CT (x3)

(1 trifaze yük ve 1 trifaze dengeli yük)	(3 trifaze dengeli yük)

L1

L2 L3

L1

L2 L3

3

3

3

3

3

V1 V2 V3 VN

I01

V1 V2 V3 VN

V

I02

I

I03

V

I03

I02

I

I01

İki fazlı

2P – 1CT (x3)

(3 iki fazlı yük)

L1 L2

Monofaze

1P+N – 1CT (x3)

(3 monofaze yük)

L1 N

2

2

2

1

1

1

I

V

VN

V3

V2

V1

V

VN

V3

V2

V1

I

I01

I03

I02

I01

I03

I02

Sigorta: 0,5 A gG / BS 88 2A gG / 0,5 A sınıfı CC UL uygulaması için listede bulunan sigortalar.

#### DIRIS Digiware I-4x

Trifaze + Nötr

3P+N – 4CT

(1 trifaze yük + ölçülen Nötr)

Trifaze + Nötr

3P+N – 3CT & 3P – 1CT

(1 trifaze yük + hesaplanmış Nötr + 1 trifaze dengeli yük)

L1 L2 L3

N

L1 L2 L3

N

3   + N

3

I01

I02

I03

I04

V1 V2 V3 VN

I

V

I

I04

I03

I02

I01

3   + N

V

VN

V3

V2

V1

| Üç faz + Nötr 3P+N – 3CT & 1P+N – 1CT (1 trifaze yük + hesaplanan Nötr l + 1 Tek fazlı yük) | Üç faz 3P – 3CT & 3P – 1CT (1 trifaze yük ve 1 trifaze dengeli yük) |
| --- | --- |

| Üç faz 3P – 2CT (x2) (2 trifaze yük) |  |  |  | Üç faz 3P – 1CT (x4) (4 trifaze dengeli yük) L1 L2 L3 3 3 V1 V2 V3 VN I01 I02 V | I | 3 I03 | I04 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| V1 V2 V3 VN I01 I02 |  | I03 | I04 |  |  |  |  |  |
| V | I |  |  |  |  |  |  |  |

Sigorta: 0,5 A gG / BS 88 2A gG / 0,5 A sınıfı CC UL uygulaması için listede bulunan sigortalar.

| İki faz + Nötr 2P+N – 2CT (x2) |  |  |  | İki faz 2P – 1CT (x4) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2 iki fazlı yük) |  |  |  | (4 iki fazlı yük) |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |
| L2 |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 + N | 2 |  | + N | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |
| V1 V2 V3 VN I01 I02 I03 |  | I04 |  | V1 V2 V3 VN I01 | I02 |  |  | I03 |  | I04 |  |
| V I |  |  |  | V |  |  | I |  |  |  |  |

Monofaze 1P+N – 1CT (x4)

(4 monofaze yük)

L1 N

1

1

1

1

V1 V2 V3 VN

I01

I02

I03

I04

V	I

I01

I02

I03

Sigorta: 0,5 A gG / BS 88 2A gG / 0,5 A sınıfı CC UL uygulaması için listede bulunan sigortalar.

#### DIRIS Digiware I-6x

Trifaze

3P – 3CT + 3P – 1CT (x3)

(1 trifaze yük ve 3 trifaze dengeli yük)

L1

L2 L3

3

3

3

3

V1 V2 V3 VN

V

I04

I01

I05

I02

I06

I03

I

Monofaze 1P+N – 1CT (x6)

(6 monofaze yük)

L1 N

0,5 A gG / BS 88 2A gG / 0,5 A sınıfı CC sigorta, kendinden beslemeli ise nötre bir sigorta eklenmelidir.

1

1

1

1

1

1

V1 V2 V3 VN

V

I04

I01

I05

I02

I06

I03

I

I01

I02

I03

Sigorta: 0,5 A gG / BS 88 2A gG / 0,5 A sınıfı CC UL uygulaması için listede bulunan sigortalar.

#### DIRIS Digiware S-xx

3P+N – 3CT

L1

Trifaze + Nötr şebekeli 3 akım sensörlü

L2 L3

N

DIRIS Digiware S

I01	I02	I03

3

Trifaze yük

Gerilim terminali

V1 V2 V3 VN

V

3

DIRIS Digiware S modülünün bazı bağlantı örnekleri aşağıda verilmiştir:

I01	I02	I03

DIRIS Digiware S

akım girişi I01, I02, I03

Trifaze yük

3P+N - 3CT

L1

L2 L3

N

3P - 3CT

L1

L2 L3

N

I01	I02	I03

I01	I02	I03

V

V

VN

V3

V2

V1

VN

V3

V2

V1

3

3

2P+N-2CT & 2P+N-1CT

L1

L2 N

1P+N - 1CT (3x)

L1 N

I01	I02	I03

I01	I02	I03

1

V

VN

V3

V2

V1

V

VN

V3

V2

V1

1

1

2

2

3P+N - 1 CT (x3)

2P+N - 1CT (x3)

L1 L2 L3

N

L1

L2 N

I01	I02	I03

I01	I02	I03

1

1

V

VN

V3

V2

V1

V

VN

V3

V2

V1

1

1

1

1

Sigorta: 0,5 A gG / BS 88 2A gG / 0,5 A sınıfı CC UL uygulaması için listede bulunan sigortalar.

Bağlantılarla ilgili notlar:

Easy Config System yazılımı, yük türleri ve ilgili şebeke gerilimleri için çok sayıda başka konfigürasyon varyantı seçmek için de kullanılabilir.

3P – 2CT: bu bağlantı, akımı vektör hesaplaması ile hesaplanan fazların doğruluğunu %0,5 oranında indirgeyecektir.

3P – 1CT: bu bağlantı, mükemmel şekilde dengelenmiş üç fazlı bir ağ gerektirir.

### İşlevsel toprak bağlantısı

Elektromanyetik uyumluluk için optimum ölçüm doğruluğunu ve daha iyi emisyonu/bağışıklığı garanti etmek için fonksiyonel topraklamanın bağlanması önerilir (iletilen emisyonda B sınıfı).

VirtualMonitor ve AutoCorrect teknolojilerini kullanabilmek için Toprak hattının DIRIS Digiware U modülüne bağlı olması gerekmektedir.

# DIGIWARE VERİ YOLU

## İlke

D Digiware Veri Yolu Sonlandırması

Digiware Veri yolu

or

Display

DIRIS Digiware D-50 DIRIS Digiware D-70

Sistem arayüz	U ölçüm

modülü	modülü

DIRIS Digiware C-31 DIRIS Digiware U-xx

I Ölçüm modülleri

DIRIS Digiware I-3x DIRIS Digiware I-4x DIRIS Digiware I-6x

Ölçüm modülü IO

DIRIS Digiware IO-10 DIRIS Digiware IO-20

DIRIS Digiware, aşağıdaki unsurlardan oluşan bir sistemdir:

    - Bir DIRIS Digiware D uzak ekran veya bir DIRIS Digiware M ağ geçidi veya bir DIRIS Digiware C-31 sistem arayüzü modülü.

    - Bir DIRIS Digiware U gerilim ölçüm modülü.

    - Bir veya birkaç DIRIS Digiware I veya S akım ölçüm modülü.

    - Bir veya birden fazla DIRIS Digiware IO giriş/çıkış modülü.

    - Son modülde konumlandırılmış bir Digiware veri yolu sonlandırması (ref. 4829 0180). DIRIS Digiware D ekranı ve DIRIS Digiware C-31 sistem arayüzü modülü ile sağlanmaktadır.

### Digiware Veri Yolu bağlantı kabloları

| Uzunluk (m) | Miktar | Referans |
| --- | --- | --- |
| 0.06 | 1 | 4829 0189 |
| 0.1 | 1 | 4829 0181 |
| 0.2 | 1 | 4829 0188 |
| 0.5 | 1 | 4829 0182 |
| 1 | 1 | 4829 0183 |
| 2 | 1 | 4829 0184 |
| 3 | 1 | 4829 0190 |
| 5 | 1 | 4829 0186 |
| 10 | 1 | 4829 0187 |
| 50 m’lik makara + 100 konektör |  | 4829 0185 |

Optimum elektromanyetik emisyonları için mümkün olan en kısa kablo uzunluğunu kullanın.

Toplam uzunluk maksimum 100 metreyi geçmemelidir.

Digiware veri yolu için yalnızca SOCOMEC RJ45 kablolarını kullanın.

### Digiware Veri Yolu Sonlandırma

|  | Miktar | Parça numarası |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 4829 0180 |

Her DIRIS Digiware D ekranı, her DIRIS Digiware M Ağ oyunu ve her DIRIS Digiware C sistem arayüzü modülü ile bir DIRIS Digiware veri yolu sonlandırması sağlanır.

## Güç kaynağının boyutlandırılması

NC

24VDC

RS485

DIRIS Digiware üniteleri, DIRIS Digiware C-31 sistem arayüzü modülü üzerinden tek bir 24VDC güç kaynağı ile beslenir.

Bir P15 24VDC güç kaynağının 15 W versiyonu mevcuttur (parça No. 4829 0120).

1 2

ON

Supply 24VDC

Özellikler:

    - 230 VAC / 24 VDC - 0.63 A - 15 W

    - Modüler biçim

    - Boyutlar (H x W): 90 x 36 mm

### Ekipmanın tüketimi

| Cihaz | Beslenen güç (W) | Tüketilen güç (W) |
| --- | --- | --- |
| Güç kaynağı |  |  |
| P15 230 V / 24 V | 15 |  |
| Kablo |  |  |
| 50 metre ambalaj |  | 1.5 |
| Sistem arayüzü |  |  |
| DIRIS Digiware D-50 / D-70 |  | 2.5 |
| DIRIS Digiware C-31 |  | 0.8 |
| Modül gerilimi |  |  |
| DIRIS Digiware U-xx |  | 0.72 |
| Modül alkımı |  |  |
| DIRIS Digiware I-3x |  | 0.52 |
| DIRIS Digiware I-4x |  | 1.125 |
| DIRIS Digiware I-6x |  | 0.7 |
| DIRIS Digiware IO-10 |  | 0.5 |
| DIRIS Digiware IO-20 |  | 0.5 |
| DIRIS Digiware S-xx |  | 0.35 |
| Yineleyici |  |  |
| DIRIS Digiware C-32 |  | 1.5 |
| Tek noktalı ekran |  |  |
| DIRIS D-30 |  | 2 |

### Digiware VERİ YOLU üzerindeki maksimum cihaz sayısı için hesaplama kuralları

Digiware VERİ YOLUNA bağlı ekipman tarafından tüketilen toplam güç, 24 VDC kaynağından gelen gücü aşmamalıdır.

Güç kaynağı 20 Wattı geçmemelidir.

15 W güç sağlayan P15 güç kaynağına sahip boyut (ref: 4829 0120) örneğin 15 W güç   sağlayan, kullanmak mümkündür.

- 1 DIRIS Digiware D-50 (2.5 W) ekran

- 1 DIRIS Digiware U-xx (0.72 W) gerilim modülü

- 50 metre kablo (1.5 W)

ve

- 19 DIRIS Digiware I-3x akım modülü (19 x 0.52 = 9.88 W)

- Toplam güç = 14.6 W

veya

- 9 DIRIS Digiware I-4x akım modülü (9 x 1.125 = 10.125 W)

- Toplam güç = 14.845 W.

Örneğin maksimum 20 Wat güç veren 24 VDC güç kaynağını kullanmak mümkündür.

- 1 DIRIS Digiware D-50 (2.5 W) ekran

- 1 DIRIS Digiware U-xx gerilim modülü (0.72 W)

- 50 metre kablo (1.5 W)

ve

- 29 DIRIS Digiware akım modülü I-3x (29 x 0.52 = 15.08 W)

- Toplam güç = 19.30 W

veya

- 13 DIRIS Digiware akım modülü I-4x (13 x 1.125 = 14.625)

- Toplam güç = 19.345 W.

Birkaç mahfazayı birbirine bağlamak için dişi/dişi RJ45 konektörleri kullanan uygulamalar için (örneğin, dağıtım kutulu Busway), genel toplam hesaplamada her konektörün ek güç kaybı dikkate alınmalıdır.

Socomec, bir RJ45 dişi/dişi konektörün güç kaybının ortalama 0,1 W olduğunu ve Digiware veri yolu içinde ek 3,33 m RJ45 kablo uzunluğunu temsil ettiğini tahmin etmiştir (ancak bu bir konektörden diğerine farklı olabilir).

### Digiware veri yolu tekrarlayıcısı

Güç tüketimi 20 W'tan yüksek olduğu her anda veya mesafe 100 m'den büyük olduğunda DIRIS Digiware C-32 Yineleyici gereklidir.

Bir DIRIS Digiware sisteminde en fazla 2 Yineleyici kullanılabilir.

|  | DIRIS Digiware C-32 Yineleyici |
| --- | --- |
| Referans | 4829 0103 |

Yapılandırma örneği:

100 m maks.

veya maks. 20 W güç tüketimi

100 m maks.

veya maks. 20 W güç tüketimi

DIRIS Digiware

D-x0

U-xx

I-3x

C-32

I-3x

24 VDC

I-4x

24 VDC

Güç kaynağı

I-4x

DIRIS Digiware U voltaj modülü, tekrarlayıcının akış yukarısına yerleştirilmelidir.

DIRIS Digiware C-32

24VDC

RJ45

OUT	IN DIGIWARE BUS

Supply 24VDC

Yineleyicinin 24 VDC bir güç kaynağı vardır.

U

DURUM VE LED GÖSTERGELER

## DIRIS Digiware U / I / IO / S LEDLER

DIRIS Digiware modülünde herhangi bir zamanda durumlarını belirlemek için birkaç LED bulunur.

USB

Güç kaynağı

Alarm İletişim

Metroloji

Adresleme düğmesi

O-10

DIRIS Digiware U / I / IO

| LED’İN durumu | Sabit | Yanıp sönüyor | Darbeli |
| --- | --- | --- | --- |
| ON | Ürün normal çalışıyor. | 10 saniye - talep üzerine bir Modbus kontrolü aracılığıyla cihazın (uzak ekran, vb.) tanımlanması | Açılış sırasında 1 saniye. |
| ALARM | Bir ölçüm alarmı veya mantıksal alarmın varlığı (sistem alarmlarına göre önceliği yoktur) | - DIRIS Digiware U: Şebeke fazı rotasyon sistemi alarmı aktif (*) - DIRIS Digiware I: Aşağıdakilerden en az bir sistem alarmı etkin: - Akım sensörünün bağlantısının kesilmesi - Yanlış V/I ilişkilendirmesi (olası kablolama hatası) - Yanlış CT primer | Açılış sırasında 1 saniye. |
| COM | Çakışmanın Otomatik Keşif işlemi sırasında ele alınması | Adres TAMAM | Açılış sırasında 1 saniye ve bir iletişim çerçevesi alındığında işlenmektedir. |
|  | Uygulanamaz. | I - xx: mevcut değil. IO-10: Mantıksal modda yapılandırılan tüm girişlerdeki (IN1, IN2, IN3, IN4) durum değişikliğine karşılıktır. | I - xx: Metrolojik darbe ağırlığına karşılıktır. IO-10: Darbe sayacı modunda yapılandırılan giriş 1'in (IN1) metrolojik darbe ağırlığı |

(*)Bir konfigürasyon hatasının olasılığını gösteren ağ rotasyon alarmı

S-xxx

S-xxx

DIRIS Digiware S

Adresleme düğmesi

USB

Güç/iletişim

Gerilim algılama

| Ana LED | Sabit | Yanıp sönüyor |
| --- | --- | --- |
| Yeşil | Ürün normal çalışıyor. | Bir iletişim çerçevesi alındığında işlem görür ve Easy Config System yazılımından bir tanımlama komutu başlatılırsa 10 saniye boyunca, |
| Kırmızı | Bir ölçüm alarmının varlığını gösterir (sistem alarmlarına üzerinde önceliği yoktur). | Bir sistem alarmının bulunduğunu gösterir (**) |
| Turuncu | Otomatik Arama işlemi sırasında adres çakışması | Mevcut değil. |

| I01, I02 & I03 LEDLER (***) | Sabit | Darbeli |
| --- | --- | --- |
| Kırmızı | Bir fazda gerilimin algılanmadığını gösterir. | Metrolojik darbe ağırlığına karşılıktır. (varsayılan 1Wh) |

(**) DIRIS Digiware S modülü için sistem alarmları, olası bir kablolama hatasını gösteren kötü bir V/I ilişkisi için olabilir.

(***) Varsayılan olarak, I01, I02, I03 LEDLER, gerilim algılama modunda yapılandırılmıştır.

Gerilim algılama özelliği, fazlardan birinde gerilimin varlığının veya yokluğunun bir göstergesidir. Yalnızca bir gösterge olarak kullanılmalı ve gerilim test cihazı kullanımının yerine geçmemelidir.

Ayrıca, DIRIS Digiware U modülünde nominal voltaj doğru şekilde yapılandırılmalıdır.

Ayarlar, Easy Config System konfigürasyon yazılımından metrolojik LED modu olarak da değiştirilebilir.

ETH           DIGEIWTHARE       RS485   SUPPLY

BUS

NC

24 V

20 W max

5bS-135

DIRIS

M-xx

ON

4b

ALARM

5a

Press

2 sec.

COM

6

4a

Press

2 sec.

P1

P2

ADDR.

ETH           DIGEIWTHARE       RS485   SUPPLY

BUS

NC

24 V

20 W max

S-135

DIRIS

M-xx

ON

ALARM

COM	3 ≤ 120 sec

3

3

P1

P2

ADDR.

ETH           DIGEIWTHARE       RS485   SUPPLY

BUS

NC

24 V

20 W max

S-135

DIRIS

M-xx

ON

ALARM

COM

7

P1

P2

ADDR.

S-xx

S-xx

S-xx

OTOMATİK CİHAZ BULMA SÜRECİ

Sistemin kabloları tam olarak bağlanıp açıldıktan sonra, otomatik cihaz bulma sürecini başlatmanız gerekir.

Otomatik cihaz bulma süreci, ekranın/ağ geçidinin Digiware ve RS485 veri yoluna bağlı tüm bağımlı cihazları tarar ve bunlara benzersiz bir Modbus adresi atar.

İki otomatik bulma modu kullanılabilir:

- HIZLI [FAST] (varsayılan mod): bu mod yalnızca Digiware veri yolu RS485 veri yolu üzerindeki DIRIS Digiware modüllerini ve RS485 veri yolu üzerindeki DIRIS B ve DIRIS A-40'ı algılayacaktır.

- TAM [FULL]: bu mod, RS485 veri yoluna bağlı olan diğer Socomec PMD'leri (DIRIS A) ve sayaçları (COUNTIS E) de algılayacaktır.

DIRIS'i kullanarak DIRIS Digiware M-50/M-70 ağ geçidinin basma düğmesini kullanarak Digiware D-50/D-70 ekranı veya Easy Config System yazılımından otomatik bulmayı başlatabilirsiniz.

## DIRIS Digiware M ağ geçidinden otomatik bulma

Parlayan LED          Kararlı LED

ETH           DIGEIWTHARE       RS485   SUPPLY

BUS

NC

24 V

20 W max

S-135

DIRIS	M-xx

ON

ALARM COM

2

2

P1

P2

ADDR.

Press

3 sec.

1

S-xx

Digiware	U-xx	I-35	S-xx

2

3

- “ADDR” düğmesine, M-50/M-70'in altındaki düğme, basarak Digiware veya RS485 veri yollarına bağlı tüm cihazların otomatik arama işlemini başlatın..

- İşlem sırasında tüm cihazların “COM” LEDLER'i senkronize olarak yanıp sönmeye başlayacaktır. Eğer COM LEDLER yanıp sönmüyorsa, bir yapılandırma sorunu olabilir (M-xx ağ geçidi ve bağımlı cihazlar arasında tutarsız baud hız gibi).

- Yaklaşık 1 dakika sonra M-xx ağ geçidinin COM LED'i ve I-xx/S-xx/IO-xx modülü yanacak ve sabit kalacaktır. Bu tamamen normaldir; birden fazla cihaz aynı Modbus adresine sahip olduğundan (fabrika varsayılan ayarları ile aynı) adres çakışmalarının algılandığını gösterecektir.

4a/5a. Adres çakışmalarını çözmek için, sabit bir COM LED'i olan her bağımlı cihazdaki ön düğmeye en az 2 saniye basın.

4b/5b. Modülün COM LEDLER'i tekrar yanıp sönmeye başlar.

- M-xx Ağ Geçidinin COM LEDİ tekrar yanıp sönmeye başlar ve bağımlı cihazlar artık M-xx Ağ grubu ile haberleşebilmektedir.

- Otomatik bulma işlemi tamamlanmıştır, M-xx Ağ geçidi [Ağ Geçidi] ile downstream [aşağı yöndeki] modül arasında iletişim devam ederken COM LEDLER yanıp söner.

Notlar:

- Otomatik arama sürecinin modunu FULL olarak değiştirmek isterseniz, Easy Config System yazılımı kullanmalısınız.

- Modül üzerindeki butonlara basıldığında kullanılan sıra, o modülün Modbus adresleme sırasını da belirleyecektir.

Modül üzerindeki ön düğmeye basmak yerine, çakışmaların otomatik çözümünü seçebileceğiniz Easy Config System yazılımından da otomatik bulma işlemi başlatılabilir.

M-50/M-70 ağ geçidine bağlı cihazlara belirli Modbus adresleri atamak istiyorsanız, Easy Config System yazılımından otomatik aramayı başlatın ve bağımlı cihazların Modbus adreslerini doğrudan M-50/M-70 ekranının kontrol panelinden değiştirin (bak 13.2).

AUTODETECT.              |

S-135

ADDRESS CONFLICTS DETECTED!

PRESS THE AUTOADDRESS BUTTON ON ALL NON-BLINKING DEVICES TO SOLVE THE CON- FLICTS.

3 ≤ 120 sec

3

3

P1

3

P2

AUTODETECT.              |

5bS-135

ADDRESS CONFLICTS DETECTED!

PRESS THE AUTOADDRESS BUTTON ON ALL NON-BLINKING DEVICES TO SOLVE THE CON- FLICTS.

4b

5a

Press 2 sec.

4a

Press 2 sec.

P1

P2

S-xx

S-xx

DIRIS Digiware D ekranından otomatik bulma

Yanıyor  LED	Kararlı LED

AUTODETECT.              |

S-135

STATUS

FOUND / CONFLICT

STOPPED

000 / 000

DIGIWARE ADDRESSING RANGE	001 : 247

METHOD

FAST

START

1

2

2

P1

2

P2

S-xx

Digiware	U-xx	I-35	S-xx

AUTODETECT.              |

S-135

STATUS

FOUND / CONFLICT

STOPPED

003 / 000

DIGIWARE ADDRESSING RANGE	001 : 247

METHOD

FAST

6

START

P1

P2

- PARAMETRELER'e (şifre 100'dür), ardından AUTODETECT SERİ CİHAZLAR'a gidin. Otomatik arama sürecini başlatmak için BAŞLAT'a ve ardından Tamam'a tıklayın.

- İşlem sırasında tüm cihazların “COM” LEDLER'i senkronize şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır. Com LEDLER yanıp sönmüyorsa, bir yapılandırma sorunu (D-xx ekranı ile bağımlı cihaz vb. arasında tutarsız baud hızı) olabilir.

- Yaklaşık 1 dakika sonra, D-xx ekranındaki açılır mesaj, adres çakışmalarının algılandığını ve çakışan bağımlı cihazların COM LED'inin yandığını ve sabit olduğunu gösterecektir. Bu tamamen normaldir; birden fazla cihaz (aynı fabrika varsayılan ayarları) aynı Modbus adresine sahip olduğundan adres çakışmalarının algılandığını gösterecektir.

4a/5a. Sabit bir COM LED'i olan her bağımlı cihaz üzerindeki ön düğmeye en az 2 saniye süreyle basın.

4b/5b. Modülün COM LEDLER'i tekrar yanıp sönmeye başlayacaktır.

- Otomatik keşif işlemi tamamlandı, D-xx ekranı keşfedilen cihazların sayısını (örneğimizde 3) gösterecektir. D-xx ekranı ile alt modül arasında iletişim devam ederken COM LEDLER yanıp sönecektir.

Notlar:

  - Modül üzerindeki butonlara basıldığında kullanılacak olan sıra, o modülün Modbus adresleme sırasını da belirleyecektir.

  - OTOMATİK bulma sürecini başlatmadan önce, adres çakışmalarını çözmek için yöntemi değiştirebilir ve OTOMATİK olarak ayarlayabilirsiniz. Bu durumda, 3-5 numaralı adımlar uygulanmayacaktır.

M-50/M-70 ağ geçidine bağlı cihazlara belirli Modbus adresleri atamak istiyorsanız, Easy Config System yazılımından otomatik aramayı başlatın ve bağımlı cihazların Modbus adreslerini doğrudan M-50/M-70 ekranının kontrol panelinden değiştirin (bak 13.2).

# İLETİŞİM

## Genel Bilgiler

DIRIS Digiware sistemi, DIRIS Digiware M-50/M-70 ağ geçidinden veya D-50/D-70 ekranından RS485 veya Ethernet aracılığıyla iletişim kurar ve her ikisi de ölçümlere benzersiz erişim noktası görevi görür.

M-50/M-70 ve D-50/D-70, birden fazla iletişim protokolü aracılığıyla iletişim kurabilir: Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet IP, SNMP v1, v2, v3.

D-50/D-70 ekranında veya M-70 ağ geçidine ve D-70 ekranına tümleşik web sunucusu olan WEBVIEW-M'de maksimum 32 cihaz görüntülenebilir.

## RS485 iletişimi

DIRIS Digiware C-31 modülü, DIRIS Digiware D-50/D-70/M-50/M-70, Modbus RTU protokolü kullanılarak RS485 (2- veya 3-telli) üzerinden haberleşebilir.

Modbus protokolü, ana/bağımlı yapısı ile bir diyalog gerektirmektedir. İletişim modu RTU'dur (Uzak Terminal Birimi). Standart bir kurulumda, bir RS485 bağlantısı, 32 RS485 cihazının bir PC'ye (bir cihaz olarak sayılan DIRIS Digiware C-31 veya DIRIS Digiware D-50/D-70 ile) veya 1.200 metre mesafedeki bir PLC'ye bağlanmasını sağlayacaktır.

C-31 modül* kullanan mimari örneği*:

Digiware Veri yolu

RS485

C-31

U-xx

I-35	S-xx

Digiware veri yolu sonlandırma direnci

Aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

- RS485 bağlantısının başına 120 Ω direnç eklenmelidir.

- RS485 bağlantısının sonuna 120 Ω direnç eklenmelidir.

- Digiware veri yolunun sonuna bir sonlandırma direnci eklenmelidir.

* RS485 iletişimi M-50/M-70 ağ geçitleri ve D-50/D-70 ekranları ile de mümkündür.

## Ethernet iletişimi

DIRIS Digiware M-50/M-70 ağ geçidi ve DIRIS Digiware D-50/D-70 ekranı, çoklu iletişim protokollerini (Modbus TCP, BACnet IP, SNMP v1, v2, v3 & Traps) kullanarak Ethernet üzerinden iletişim kurabilir.

Bir M-50/M-70 ağ geçidini kullanan mimari örneği:

Ethernet

Digiware Ver Yolu

M-50/M-70

U-xx

I-35	S-xx

Digiware veri yolu sonlandırma direnci

## Ethernet ve S485 iletişimi

Sistemin RS485 üzerinden Ethernet veri yoluna ek olarak ikinci bir PLC ile haberleşmesi gerektiğinde, M-50/M-70 ağ geçitleri ve D-50/D-70 ekranları RS485 veri yolu üzerinden haberleşecek şekilde RS485 bağımlı olarak yapılandırabilirsiniz..

Bir D-50 veya D-70 ekranı kullanan mimari örneği:

Ethernet

Digiware Veri Yolu

RS485

DIRIS Digiware D-50/D-70	U-xx

I-35	S-xx

Digiware veri yolu sonlandırma direnci

Aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

- RS485 bağlantısının başına 120 Ω direnç eklenmelidir.

- RS485 bağlantısının sonuna 120 Ω direnç eklenmelidir.

- Digiware veri yolunun sonuna bir sonlandırma direnci eklenmelidir.

## İletişim tabloları

İletişim tabloları ve bunlara ilişkin açıklamalar, SOCOMEC web sitesindeki DIRIS Digiware dokümantasyon sayfasında bulunabilir: www.socomec.com/operating-instructions_en.html.

# YAPILANDIRMA [KONFİGÜRASYON]

Konfigürasyon, Easy Config System konfigürasyon yazılımı kullanılarak veya doğrudan DIRIS Digiware D-xx uzak ekranından gerçekleştirilebilir.

DIRIS Digiware sistemini yapılandırmadan önce, lütfen sistemin mevcut en son donanım yazılımı sürümlerini kullanarak çalıştığından emin olun. En son donanım yazılımı sürümleri Socomec web sitesinde mevcuttur.

Easy Config System yazılımı, DIRIS Digiware sistemini doğrudan Ethernet veya USB üzerinden yapılandırmak için kullanılır. USB bağlantısını kullanmadan önce Easy Config System kurulmalıdır.

## Bağlantı modları

USB

M-xx ağ geçidi veya D-xx ekran üzerinden USB

Easy Conﬁg System yazılımı

Digiware Veri yolu

U-xx

I-xx

RS485

S-xx

DIRIS B

M-xx ağ geçidi veya D-xx ekran üzerinden

DIRIS             M-xx

ETH         DIGEIWTHARE

BUS     RS485 SUPPLY

Ethernet

Ethernet

Easy Conﬁg System yazılımı

Digiware Veri yolu

U-xx

I-xx

S-xx

DIRIS B

RS485

DIRIS             M-xx

ETH         DIGEIWTHARE

BUS     RS485 SUPPLY

N

Doğrudan USB'den U-xx/I-xx/S-xx modülüne bağlanma

Easy Conﬁg System yazılımı

Modül, USB üzerinden yapılandırılabilmesi için

Digiware veri yolu ile güçlendirilmelidir.

USB

I-xx

- D-xx ekranı aracılığıyla manüel

Digiware Veri yolu

D-xx

U-xx

I-xx

S-xx

DIRIS B

RS485

Ürünleri yapılandırmadan önce güç kaynağını bağlayın.

## Easy Config System üzerinden konfigürasyon

Easy Config System, DIRIS Digiware sistemini kolay ve hızlı bir şekilde yapılandırmak için kullanılan yazılımdır.

Aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir: https://www.socomec.com/easy-config-system_en.html

DIRIS Digiware sistemi aşağıdaki sırayla yapılandırılmalıdır:

- DIRIS Digiware D ekranının / M ağ geçidinin konfigürasyonu

- DIRIS Digiware U gerilim modülünün konfigürasyonu

- DIRIS Digiware I modül ve IO-10/IO-20 modül konfigürasyonu

Tam yapılandırma prosedürü hakkında daha fazla ayrıntı için Easy Config System talimat kılavuzuna bakın.

## DIRIS Digiware D uzak ekranından yapılandırma

### Bağlantı modu

DIRIS

Digiware I

DIRIS

Digiware U

DIRIS Digiware D

Uzak ekrandan yapılandırma

Digiware Veri yolu

DIRIS Digiware sisteminin ana ayarları (U, S, I, IO) doğrudan DIRIS Digiware D-xx ekranından yapılandırılabilir.

Daha fazla ayrıntı için DIRIS Digiware D ekranının kılavuzuna bakın.

# ALARMLAR

DIRIS Digiware sisteminde çeşitli alarm türleri mevcuttur.

Alarm tipi, aşağıdaki tabloda verilen ayrıntılardaki gibi, modülün tipine bağlıdır:

| Modül Tipi | U-10 | U-20 | U-30 | S-130 | I-30 | I-60 | I-31 | I-61 | I-33 | I-43 | S-135 | I-35 | I-45 | IO-10 | IO-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alarm tipi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistem alarmları | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Ölçüm alarmları |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Koruma alarmları* |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Koruma sayacı alarmları* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | o |  |
| Mantıksal alarmlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  |
| Kombinasyon alarmları |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| EN 50160 alarmları |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aşırı akım alarmı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |

x = mevcut

o = kısmen mevcut

(*) Koruma alarmları ve Koruma Sayaç alarmları sadece DIRIS Digiware S ile ve DIRIS Digiware I modülü ile birlikte iTR dalgalanma sensörleri kullanıldığı zaman mevcuttur.

Aktif alarmlara ve zaman damgalı bitmiş alarmların günlüklerine WEBVIEW'den ve DIRIS Digiware D-xx ekranından erişebilirsiniz.

## Sistem alarmları

Bir devreye alma hatası algılandığında sistem alarmları devreye girer.

Gerilim/akım ilişkisi

DIRIS Digiware I veya S akım modülünün akım girişi ile DIRIS Digiware U modülündeki gerilim girişleri arasında yanlış bir ilişki tespit edildiğinde bir “V/I ilişkilendirme” alarmı devreye girer:

- TE/TR/TF sensörleri kullanılmışsa bu özellik belirli bir yük seviyesi gerektirir: 0.6 < PF < 1 ve I > % 2 ln

- iTR akım sensörleri veya DIRIS Digiware S modülü kullanılmışsa V/I ilişkilendirme alarmı da yük dışı çalışır.

Yanlış faz dönüşü (yalnızca trifaze sistem)

Yanlış bir faz dönüşü yönünün algılanması üzerine bir “Faz dönüşü” alarmı etkinleştirilecektir (örneğin 1-2-3 yerine 3-2-1).

CT bağlantısı kesildi

DIRIS Digiware I modülünden bir akım sensörünün bağlantısı kesildiğinde “CT bağlantısı kesildi” alarmı devreye girecektir.

Yanlış CT primer

Algılanan akım sensörü değeri DIRIS Digiware I modülünde yapılandırılandan farklıysa “Yanlış CT primer” alarmı etkinleştirilecektir.

Anlaşılma

Sistem alarmları aşağıdaki şekillerden biri ile anlaşılabilir:

- Otomatik olarak

- İletişim yoluyla (WEBVIEW, DIRIS Digiware D ekranı veya Modbus komutundan)

- Dijital giriş ile (DIRIS Digiware IO-10 ve I-4x modülü gibi dijital girişli cihazlar için)

Çıkış raporu

Sistem alarmları, alarm raporlama amaçlı olarak dijital bir çıkışa bağlanabilir.

Gecikme

Alarmın başlangıcında ve sonunda bir zaman gecikmesi yapılandırılabilir.

## Ölçüm alarmları

DIRIS Digiware modülü tarafından ölçülen akım, gerilim, frekans, güç, enerjiler, güç faktörü, Cos phi, THD, K-faktörü, Tepe [Crest] faktörü, dengesizliği ve analog ve giriş değerleri için ölçülen anlık veya ortalama değerler bakımından bir eşik aşıldığında ölçüm alarmları devreye girecektir.

Her ölçüm alarmı için:

- Yüksek ve düşük bir eşik yapılandırılması yapılmalıdır,

- Bir histerezis [gecikme] yapılandırılabilir

- Alarmın başında ve sonunda bir zaman gecikmesi yapılandırılabilir.

Tüm fazlarda aynı anda konfigüre edilen eşik aşılırsa (Faz 1 veya Faz 2 ya da Faz 3) veya en iyi bir faz üzerinde (Faz 1 veya Faz 2 ya da Faz 3) alarmı etkinleştirmeyi seçebilirsiniz.

Anlaşılma

Ölçüm alarmları aşağıdaki şekillerden biri ile anlaşılabilir:

- Otomatik olarak

- İletişim yoluyla (WEBVIEW, DIRIS Digiware D ekranı veya Modbus komutundan)

- Dijital giriş ile (DIRIS Digiware IO-10 ve I-4x modülü gibi dijital girişli cihazlar için)

Çıkış raporu

Ölçüm alarmları alarm raporlama amaçlı olarak dijital bir çıkışa bağlanabilir.

Delay

Alarmın başlangıcında ve sonunda bir zaman gecikmesi yapılandırılabilir.

## Koruma alarmları

Koruma alarmları, bir koruyucu cihazda herhangi bir olay olması durumunda sizi uyarır. Aşağıdaki durumlarda yapılandırılabilirler:

- koruyucu cihazın açılması.

- koruyucu cihazın tetiklenmesi (yalnızca devre kesiciler için mevcuttur)

koruma tertibatında bir arıza (yalnızca çok fazlı koruma tertibatları için, bir kutup diğer kutuplardan farklı bir konumda olduğunda).

Koruma alarmlarını kullanmak için Easy Config System'in “Koruma” menüsünde kullanılan koruyucu cihaz tipini yapılandırdığınızdan emin olun.

Anlaşılma

Koruma alarmları aşağıdaki şekillerden biri ile anlaşılabilir:

- Otomatik olarak

- İletişim yoluyla (WEBVIEW, DIRIS Digiware D ekranı veya Modbus komutundan)

- Dijital giriş ile (DIRIS Digiware IO-10 ve I-4x modülü gibi dijital girişli cihazlar için)

Çıkış raporu

Koruma alarmları alarm raporlama amaçlı olarak dijital bir çıkışa bağlanabilir.

Gecikme

Alarmın başlangıcında ve sonunda bir zaman gecikmesi yapılandırılabilir.

## Koruma sayacı alarmları

Koruma sayacındaki alarmlar Sanal Monitör teknolojisi (DIRIS Digiware S-135 modülü ve iTR akım sensörleri'ne bağlı DIRIS Digiware I-35/I-45 modülü ile bulunan) sayesinde yapılandırılabilir:

- Toplam işlem sayacı

- Düşük yükte çalışma sayacı

- Yükte çalışma sayacı

- Aşırı yük çalışma sayacı

- Toplam Yol Sayacı (bu özellik DIRIS Digiware IO-10'un girişleri kullanılmak üzere de mevcuttur)

Koruma sayaçları hakkında daha fazla bilgi için VirtualMonitor paragrafına (bu talimat kılavuzunun 14. bölümü) bakın.

Anlaşılma

Koruma sayacı alarmları aşağıdaki şekillerden biri ile anlaşılabilir:

- Otomatik olarak

- İletişim yoluyla (WEBVIEW, DIRIS Digiware D ekranı veya Modbus komutundan)

- Dijital giriş ile (DIRIS Digiware IO-10 ve I-4x modülü gibi dijital girişli cihazlar için)

Çıkış raporu

Koruma sayacı alarmları alarm raporlama amaçlarıyla dijital bir çıkışa bağlanabilir.

Gecikme

Alarmın başlangıcında ve sonunda bir zaman gecikmesi yapılandırılabilir.

## Mantıksal alarmlar

Mantıksal alarmlar, bir dijital girişin durumunun değişmesiyle devreye girer.

Anlaşılma

Mantıksal alarmlar aşağıdaki şekillerden biri ile anlaşılabilir:

- Otomatik olarak

- İletişim yoluyla (WEBVIEW, DIRIS Digiware D ekranı veya Modbus komutundan)

- Dijital giriş ile (DIRIS Digiware IO-10 ve I-4x modülü gibi dijital girişli cihazlar için)

Çıkış raporu

Mantıksal alarmlar, alarm raporlama amaçlı olarak dijital bir çıkışa bağlanabilir.

Gecikme

Alarmın başlangıcında ve sonunda bir zaman gecikmesi yapılandırılabilir.

## Kombinasyon alarmları

Kombinasyon alarmları, mevcut birden fazla alarmın Boole kombinasyonlarından (VEYA, VE) oluşur.

Anlaşılma

Kombinasyon alarmları aşağıdaki şekillerden biri ile anlaşılabilir:

- Otomatik olarak

- İletişim yoluyla (WEBVIEW, DIRIS Digiware D ekranı veya Modbus komutundan)

- Dijital giriş ile (DIRIS Digiware IO-10 ve I-4x modülü gibi dijital girişli cihazlar için)

Çıkış raporu

Kombinasyon alarmları alarm raporlama amaçlı olarak dijital bir çıkışa bağlanabilir.

Gecikme

Alarmın başlangıcında ve sonunda bir zaman gecikmesi yapılandırılabilir.

## EN50160 alarmları

EN50160 alarmları, güç kalitesi olaylarında devreye girer: gerilim düşüşleri (Udip), gerilim yükselmeleri (Uswl) ve gerilim kesintileri (Uint).

Anlaşılma

EN50160 alarmları aşağıdaki şekillerden biri ile anlaşılabilir:

- Otomatik olarak

- İletişim yoluyla (WEBVIEW, DIRIS Digiware D ekranı veya Modbus komutundan)

Çıkış raporu

EN50160 alarmları alarm raporlama amaçlı olarak dijital bir çıkışa bağlanabilir.

Gecikme

Alarmın başlangıcında ve sonunda bir zaman gecikmesi yapılandırılabilir.

## Aşırı akım alarmı

Bir “aşırı akım” alarmı aşırı akım algılandığında devreye girecektir. Eşikler “Aşırı Akım Olayı” menüsünden konfigüre edilebilir.

Anlaşılma

Aşırı akım alarmı aşağıdaki şekillerden biri ile anlaşılabilir:

- Otomatik olarak

- İletişim yoluyla (WEBVIEW, DIRIS Digiware D ekranı veya Modbus komutundan)

- Dijital giriş ile (DIRIS Digiware IO-10 ve I-4x modülü gibi dijital girişli cihazlar için)

Çıkış raporu

Aşırı akım alarmı, alarm raporlama amaçlı olarak dijital bir çıkışa bağlanabilir.

Delay

Alarmın başlangıcında ve sonunda bir zaman gecikmesi yapılandırılabilir.

# SANAL İZLEME TEKNOLOJİSİ: KORUYUCU CİHAZLARIN İZLENMESİ

Sanal Monitör teknolojisi, sadece DIRIS Digiware I modülü ile iTR'ye ayrık çekirdekli öğrenme sensörleri bağlandığında ve doğal olarak DIRIS Digiware S modülünün içine tümleşik olarak sunulmaktadır.

Teknoloji, yardımcı kontaklar kullanmadan koruyucu cihazların gelişmiş gerçek zamanlı izlenmesini sağlayacaktır:

- Durum (açık/kapalı)

- Açma bilgileri

- İşlem sayaçları ve açma sayaçları

- Alarmlar:

  - Koruyucu cihazların açılması veya açılması durumunda

  - Koruyucu cihazların arıza yapması halinde

Koruyucu cihaz şunlar olabilir:

  - Bir devre kesici

  - Bir anahtar

  - Sigortalı olabilen bir anahtar

  - Bir sigorta

Görselleştirme, DIRIS Digiware M-70/D-70 ve DATALOG H80/H81'e tümleşik DIRIS Digiware D-50/D-70 ekranlarda ve WEBVIEW'de mevcuttur.

VirtualMonitor işlevinin kullanılması için “Koruma” menüsündeki Easy Config System yazılımından koruyucu cihaz tipini yapılandırmanız gerekmektedir:

Sanal Monitör [VirtualMonitor], yalnızca DIRIS Digiware U modülü koruma cihazının yukarı akışına ve akım sensörü aşağı akışına bağlıysa kullanılabilir. Bu, aşağıdaki mimarilerde gösterilmektedir:

Mimari 1: DIRIS Digiware I modülü ve iTR sensörleri ile

L1 L2 L3

Gerilim algılama özelliği sayesinde DIRIS Digiware I modülüne bağlı iTR sensörleri, koruyucu cihazın durumunu izleyebilir. Yukarıdaki resme karşılık gelen bir açıklayıcı örnek aşağıdaki tabloda verilmiştir:

|  | MCB 1 | MCB 2 |
| --- | --- | --- |
| U modülü üzerindeki gerilim | Evet, örnek olarak ölçülen 230 V L-N |  |
| iTR tarafından algılanan gerilim | Evet | Hayır |
| MCB’nin durumu | Kapalı | Açık |

Mimari 2: DIRIS Digiware S ile

L1 L2 L3

DIRIS Digiware S modülü gerilim algılama özelliği sayesinde koruma cihazının durumunu algılayabilir. Yukarıdaki resme karşılık gelen açıklayıcı bir örnek aşağıdaki tabloda verilmiştir:

| O modülü üzerinde ölçülen gerilim (*) | Evet, 230V L-N |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S modülü üzerinde ölçülen gerilim | Eve | No, 0V | Evet |
| Koruyucu cihazın durumu | Kapalı | Açık | Kapalı |

Devre kesici kullanıldığında, Sanal Monitör teknolojisi açmaları algılama ve sayma da sağlar. Aşağıdaki 2 koşul yerine getirilecek olursa bir açma algılanır:

- sensör, koruyucu cihazın açılmasını kaydeder

- sensör bir aşırı akımı ≥ %120 In (*) kaydeder

(*) VirtualMonitor teknolojisinin çalışması için “Loads [Yükler]” konfigürasyon menüsünde nominal akımın doğru konfigüre edilmesi önemlidir.

Sanal Monitör teknolojisi sayesinde çeşitli koruma sayaçlarına da erişilebilir:

| Koruma sayacı tipi | Açıklama |
| --- | --- |
| Toplam operasyon sayıcısı | Koruyucu cihazın açılma sayısı |
| Düşük yüklü çalışma sayacı | Yük akımı ≤ %5 Inom olduğu zaman koruyucu cihazın açılma sayısı |
| Yükte çalışma sayacı | Yük akımı [%5 Inom – %100 Inom) iken koruyucu cihazın açılma sayısı |
| Aşırı yük çalışma sayacı | Yük akımı ≥ %100 Inom olduğu zaman koruyucu cihazın açılma sayısı |
| Açma sayacı | Koruyucu cihazın açılma sayısı (yalnızca koruyucu cihaz bir devre kesici ise kullanılabilir |

Sanal Monitör teknolojisi, 2 açıklık arasındaki aralık 200 ms'ye eşit veya daha büyükse, bir koruyucu cihazın birkaç ardışık açılmasını algılamaya izin verir.

Sanal Monitör teknolojisini kullanmak için DIRIS Digiware U modülü üzerinde topraklama bağlantısının olduğundan emin olun.

| iTR Tipi | iTR-10 | iTR-14 | iTR-21 | iTR-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum kablo kesiti (mm²) | 6 | 10 | 50 | 50 |

# OTOMATİK DÜZELTME TEKNOLOJİSİ: KABLO HATALARININ OTOMATİK TESPİTİ VE YAZILIM DÜZELTMESİ

Otomatik Düzeltme teknolojisi, bir akım sensörünün yanlış faza bağlanması gibi kablolama hatalarının algılanmasını ve yazılımsal olarak düzeltilmesine olanak sağlar.

Eğer DIRIS Digiware I veya S modülü, gerilim modülü ile akım modülü arasında yanlış bir voltaj/akım ilişkisi tespit ederse, DIRIS Digiware I/S modülünde ve DIRIS Digiware M ağ geçidi veya DIRIS Digiware D ekranında bir sistem alarmı tetiklenecektir.

## DIRIS Digiware D-50/D-70 ekranından kablolama hatalarının tespiti

- PARAMETRELER --> BİR CİHAZ YAPILANDIRMA seçeneğine gidin.

- DIRIS Digiware S modülü veya iTR'ye bağlı DIRIS Digiware I modülü seçin.

- Bir yük seçin

- “AUTOCORRECT [OTOMATİK DÜZELT]”e tıklayın.

Otomatik Düzeltme menüsü, sistem kablolarının canlı tanılanmasını sağlar. Tümleşik gerilim algılama özelliği sayesinde sensör tarafından nelerin algılandığını ve nelerin düzeltilmesi gerektiğini belirtir.

Kablolama doğruysa, üç fazlı yük için aşağıdaki tablo görüntülenecektir:

AUTOCORRECT ¦ PC 1-2-3 >>

GİRİŞ; YOL; V; P. P1; I01; +/DOĞRUDAN; V1; +. P2; I02; +/DOĞRUDAN; V2; +. P3; I03; +/DOĞRUDAN; V3; +.   

OTOMATİK DÜZELTMEYİ BAŞLATMAK İÇİN TAMAM'A BASIN.

Tablo, I01 girişine bağlı sensörden gelen akımı DIRIS Digiware U-xx modülünden V1 :gerilimi ile ilişkilendirerek ve CT yolu DIRECT ise (p1 --> p2) yük gücünün P1’in doğru olarak hesaplanacağını gösterir. Ortaya çıkan Güç pozitiftir (giriş/tüketim).

Ör.1: DIRIS Digiware I modülleri ve iTR akım sensörleri, 1 ve 3'lük akım dalgalanmaları ile.

Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi akım sensörleri 1 ile 3 arasında bir faz tersinmesi olduğunu düşünelim:

L1 L2 L3

AUTOCORRECT menüsünde aşağıdaki tanılama tablosu görüntülenecektir:







P1

P2 P3

INPUT:	WAY

I03	+/DIRECT

I02	+/DIRECT

I01	+/DIRECT

V

V1 V2 V3

P

-

+

-

OTOMATİK DÜZELTMEYİ BAŞLATMAK İÇİN TAMAM’A BASIN.

>>

PC 1-2-3

|

AUTOCORRECT

Tablo, I03 girişine bağlı iTR'den gelen akımı DIRIS Digiware U-xx modülünden gelen gerilim V1 ile ilişkilendirerek P1 yük gücünün doğru hesaplanacağını göstermektedir.

P1 ve P3 satırlarındaki çapraz işaretlerine göre durum böyle değildir ve hataları gösteren gri hücreler GİRİŞİ I03 ve I01'dedir.

  - OTOMATİK DÜZELTMEYİ başlatmak için “TAMAM”A basın:







PC 1-2-3

|

AUTOCORRECT

AUTOCORRECT: YAZILIM DÜZELTME

MANÜEL: FİZİKSEL KABLOLAMA DÜZELTMESİ

⯇ AUTOCORRECT ⯈

Güç GİRİŞİ (tüketim) için güç işaretini seçin – “POZİTİF” olarak ya da Güç çıkışı (üretim) için “NEGATİF” ve “TAMAM”a basın:







PC 1-2-3

|

AUTOCORRECT

GÜÇ İŞARETİNİ SEÇİN

⯇ POZİTİF ⯈

  - İşte şimdi kablolama yazılımda düzeltilmiş ve güç değerleri doğru bir şekilde hesaplanmıştır:

AUTOCORRECT ¦ PC 1-2-3 >>

GİRİŞ:; YÜK; V; P. P1; I03; +/DOĞRUDAN; V1; +. P2; I02; +/DOĞRUDAN; V2; +. P3; I01; +/DOĞRUDAN; V3; +.   

OTOMATİK DÜZELTMEYİ BAŞLATMAK İÇİN TAMAM’A BASIN.

Ör.2: Faz 1'de yanlış CT yönlendirmesi.

Eğer Faz 1'de yanlış bir CT yönlendirmesi varsa, mevcut modül tarafından tespit edilir, teşhis tablosunun ilk satırında bir çarpı işareti belirir ve “WAY” hücresi gri olur:







P1

P2 P3

GİRİŞ:	YOLU

I01	-/DEĞ.

I02	+/DOĞRUDAN

I03	+/DOĞRUDAN

V

V1 V2 V3

P

-

+

+

PRES OTOMATİK DÜZELTMEYİ BAŞLATMAK İÇİN TAMAM’A BASIN.

S OK TO LAUNCH AUTOCORRECT

>>

PC 1-2-3

|

AUTOCORRECT

Tablo hatayı gösterecek ve I01 girişine bağlı akım sensörü için bir ters CT yolu kullanılarak doğru güç P1'in hesaplanacağını belirtecektir.

- OTOMATİK DÜZELTMEYİ başlatmak için TAMAMA basın, ve pozitif bir güç işareti seçin. Hata işareti silinecektir ve YOL hücresi artık gri değildir:







OTOMATİK DÜZELTMEYİ BAŞLATMAK İÇİN TAMAM’A BASIN.

>>

PC 1-2-3

|

AUTOCORRECT

+

V3

+/ DOĞRUDAN

I03

P3

+

V2

+/ DOĞRUDAN

I02

P2

+

V1

-/DEĞ.

I01

P1

P

V

YOLU

GİRİŞ:

## Easy Config System yazılımından kablolama hatasının belirlenmesi

Önceki faz ters çevirme örneğini aşağıdaki resme göre kullanalım:

L1 L2 L3

Easy Config System’de DIRIS Digiware'e bağlanın.

- Görselleştirme menüsünde DIRIS Digiware I modülünü seçin ve «Dashboard» üzerine tıklayın. Bir Fresnel faz diyagramı mevcuttur ve faz gerilimlerinin ve faz akımlarının faz içi mi yoksa faz dışı mı olduğunu gösterecektir:

For the voltage detection (hence the Otomatik Düzeltme teknolojisi) to work properly, make sure the section of live conductors are above the minimal sections given in the table below:

Yanlış gerilim/akım ilişkisini «Akım Sensörü» menüsünden düzeltebilirsiniz.

Otomatik Düzeltme U teknolojisini kullanmak için DIRIS Digiware modülüne Toprak bağlantısı yapıldığından emin olun.

| iTR Tipi | iTR-10 | iTR-14 | iTR-21 | iTR-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum kablo kesiti (mm²) | 6 | 10 | 50 | 50 |

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## DIRIS Digiware C, U, I, S ve IO teknik özellikleri

### Mekanik özellikler

| Mahfaza tipi | DIN-ray montaj modülü ve tabanı |
| --- | --- |
| Mahfaza koruma endeksi | IP20 |
| Ön panel koruma indeksi | Modüler montajda Kesin IP40 |
| DIRIS Digiware C-3x / U-xx / S-xx / I-3x / I-4x / I-6x / IO-xx’in ağırlığı | 65 g / 64 g / 54 g / 63 g / 133 g / 83 g / 63 g |

### Elektriksel özellikler

| DIRIS Digiware C-31 |  |
| --- | --- |
| Giriş gerilimi | 24 VDC ± %20 - 20 W maks - SELV, UL1310'a göre sınıf 2 güç kaynağı ünitesi |
| Bağlantı | Çıkarılabilir vidalı klemens, 2 konumlu, örgülü veya sert 0.2 - 2,5 mm² kablo. Sadece bakır iletken kullanın. |
| DIRIS Digiware U gerilim modülü ile bağlantısı | DIRIS Digiware U gerilim modülü, bir Digiware Veri Yolu aracılığıyla DIRIS Digiware C-31'e bağlıdır. |
| P15 güç kaynağı | Özellikler: 230 VAC / 24 VDC - 0,63 A - 15 W Modüler format - Boyutlar (Y x U): 90 x 36 mm |

### Ölçüm özellikleri

| Ölçüm doğruluğu |  |
| --- | --- |
| Doğruluk | IEC 61557-12'ye göre Özel sensörlerle (TE, TR/iTR, TF) bağlantılı PMD DD sınıflandırması |
| Enerjinin ve gücün ölçülmesi |  |
| Aktif enerjinin ve aktif gücün doğruluğu | - DIRIS Digiware I modülü ve sensörler için: - Sınıf 0.2 DIRIS Digiware I modülü tek başına - TE, iTR veya TF sensörleri ile Class 0.5 sistem doğruluğu - TR sensörleri ile Sınıf 1 sistem doğruluğu - DIRIS Digiware S modülü için - Aktif enerji için Sınıf 0.5 - Aktif güç için Sınıf 1 |
| Reaktif enerjinin doğruluğu | Sınıf 2 sistem doğruluğu |
| Güç faktörü ölçümü |  |
| Doğruluk | - DIRIS Digiware I modülü ve sensörler için: - TE, iTR veya TF sensörleri ile Class 0.5 sistem doğruluğu - TR sensörleri ile Sınıf 1 sistem doğruluğu - DIRIS Digiware S modülü için Sınıf 1. |

| Gerilim ölçümü- DIRIS Digiware U |  |
| --- | --- |
| Ölçülen ağın özellikleri | 50-300 VAC (Ph/N) - 87-520 VAC (Ph/Ph) - CAT III |
| Frekans aralığı | 45 - 65 Hz |
| Frekans doğruluğu | Sınıf 0.02 |
| Ağ tipi | Tek fazlı/ İki fazlı / İki fazlı nötr / Trifaze / Trifaze nötr |
| Gerilim trafosu ile ölçüm | Primer: 400,000 VAC Sekonder: 60, 100, 110, 173, 190 VAC |
| Giriş tüketimi | ≤ 0.1 VA |
| Kalıcı aşırı yük | 300 VAC Ph/N |
| Anma darbe gerilimi | IEC 60947-1 V. IMP: 6.4 kV |
| Gerilim ölçümünün doğruluğu | Sınıf 0.2 |
| Bağlantı | Çıkarılabilir vidalı klemens, 4 konumlu, örgülü veya sert 0.2 - 2,5 mm² kablo. Sadece bakır iletken kullanın. |
| Akım ölçümü - DIRIS Digiware S |  |
| Akım girişlerinin sayısı | 3 |
| Akım ölçümünün doğruluğu | Sınıf 0.5 |
| Temel akım Ib | 10 A |
| Maksimum akım Imax | 63 A |
| Akım ölçümü - DIRIS Digiware I |  |
| Akım girişlerinin sayısı | I-3x: 3 / I-4x: 4 / I-6x: 6 |
| İlişkili akım sensörleri | Sert-çekirdek TE, ayrık çekirdek TR/iTR, esnek TF akım sensörleri |
| Akım ölçümünün doğruluğu | Sınıf 0.2 DIRIS Digiware I modül tek başına Sınıf 0.5, TE, iTR veya TF sensörü Sınıf 1, TR sensörlü |
| Bağlantı | RJ12 konektör ile özel Socomec kablosu |
| Girişler - DIRIS Digiware I-4x |  |
| Girişlerin sayısı | 2 |
| Tip / Güç kaynağı | Yalıtılmamış giriş, dahili polarizasyon 12 VDC max., 1mA |
| Giriş işlevleri | Mantıksal durum, darbe ölçer |
| Bağlantı | Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, örgülü veya sert 0.14 - 1.5 mm² kablo (maks. uzunluk 1000 m) |
| Çıkışlar - DIRIS Digiware I-4x |  |
| Çıkışların sayısı | 2 |
| Röle tipi | 230 V ±%15 - 1 A 30 VDC - 3 A |
| İşlev | Yapılandırılabilir (akım, güç,…) alarm eşik aşımlarında veya uzaktan kumandalı durumda |
| Bağlantı | Çıkarılabilir vidalı klemens, örgülü veya sert 0,2 - 2,5 mm² kablo - Sigorta veya devre kesici koruması 1A |

| Dijital girişler/çıkışlar- DIRIS Digiware IO-10 |  |
| --- | --- |
| Girişlerin sayısı | 4 |
| Tip / Güç kaynağı | Yalıtılmış giriş, dahili polarizasyon 12 VDC max., 3 mA - SELV |
| Giriş işlevleri | Mantıksal durum Koruyucu cihazın konumu Darbe sayacı: darbe ağırlığı seçimi, ölçüm birimi, çoklu tarife oranları (maks. 8) |
| Bağlantı | Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, 9 konum - 5 girişe özel, örgülü veya sert 0.14 - 1.5 mm² kablo. Sadece bakır iletken kullanın. |
| Çıkışların sayısı | 2 |
| Tip | Yalıtılmış çıkış - SELV Maksimum uygulanabilir gerilim 12 - 48 VDC 12 - 24 VAC 50 mA |
| Çıkış işlevleri | Eşik aşımlarında yapılandırılabilir alarm Uzaktan kumanda |
| Bağlantı | Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, 9 konum - 4 çıkışa özel, örgülü veya sert 0.14 - 1.5 mm² kablo. Sadece bakır iletken kullanın. |
| Analog girişler - DIRIS Digiware IO-20 |  |
| Girişlerin sayısı | 2 |
| Tip / Güç kaynağı | 0/4-20mA, 200 Ω maks - SELV |
| Doğruluk | %0.5 tam ölçek |
| İşlev | Analog sensörlerin (basınç, nem, sıcaklık...) lineer veya ienterpolasyonla bağlantısı |
| Bağlantı | Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, 2x2 konum, örgülü veya sert 0.14 - 1.5 mm² kablo. Sadece bakır iletken kullanın. |

### İletişim özellikleri

| Digiware VERİ YOLU |  |
| --- | --- |
| İşlev | DIRIS Digiware modülleri arasında bağlantı |
| Kablo tipi | Özgün SOCOMEC kablo RJ45 bağlantılarıyla |
| RS485 |  |
| Bağlantı tipi | 2 - 3 yarı dubleks tel |
| Protocol | Modbus RTU |
| Baud hızı | 9600 ilâ 500 000 baud |
| İşlev | DIRIS Digiware'de merkezi verilerin yapılandırılması ve okunması U ve Digiware veri yolu ile bağlanan tüm DIRIS Digiware I |
| Yeri | DIRIS Digiware C-31'de tek nokta |
| Bağlantı | Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, 3 konum, örgülü veya sert 0.14 - 1.5 mm² kablo. Sadece bakır iletken kullanın. |
| USB |  |
| Protokol | USB üzerinden Modbus RTU |
| İşlev | DIRIS Digiware U / S / I / IO modülünün donanım yazılımı yükseltmesi ve yapılandırması |
| Yeri | Her bir DIRIS Digiware U / S / I / IO modülünde |
| Bağlantı | Tip B mikro USB konektörü |

### Çevresel özellikler

| Ortam çalışma sıcaklığı | -10 … +70°C (DIRIS Digiware S için +55 °C) (IEC 60068-2-1/IEC 60068-2-2) |
| --- | --- |
| Depolama sıcaklığı | -25 … +70°C (IEC 60068-2-1/IEC 60068-2-2) |
| Çalışma Nemi | 25°C / 97% RH & 55°C / 93% RH (IEC 60068-2-30) |
| Çalışma Yüksekliği | < 2000 m |
| Titreşim | 0.35 mm, 25 Hz, 20 min/axe (IEC 61557-12) |
| Çarpma dayanıklılığı | Ön pano: 1J (Digiware S için 5J) - mahfaza: 1J (IEC 61010-1 Ed 3.0) |
| PEP eko pasaport - ISO 14025 | DIRIS Digiware U: SOCO-2014-05-v1-fr, SOCO-2014-05-v1-en DIRIS Digiware S: SOCO-00006-V01.01-FR; SOCO-00006-V01.01-EN DIRIS Digiware I: SOCO-2014-06-v1-fr, SOCO-2014-06-v1-en DIRIS Digiware IO :SOCO-00001-V01.01-fr, SOCO-00001-V01.01-en |

    - Elektromanyetik özellikler

| Elektrostatik boşalmalara karşı bağışıklık (ESD) | IEC 61000-4-2 LEVEL III |
| --- | --- |
| Yayılan telsiz frekansı elektromanyetik alanlara karşı bağışıklık | IEC 61000-4-3 LEVEL III |
| Elektriksel hızlı geçişlere/patlamalara karşı bağışıklık | IEC 61000-4-4 LEVEL III |
| Dalgalanmalara karşı bağışıklık | IEC 61000-4-5 LEVEL III |
| Telsiz frekans alanlarının neden olduğu iletilen bozulmalara karşı bağışıklık | IEC 61000-4-6 LEVEL III |
| Güç frekansı manyetik alanlarına karşı bağışıklık | IEC 61000-4-8 400A/m |
| Yayılan emisyonlar | CISPR11 Group1 - CLASS B |

### Standartlar ve güvenlik

| Cihaz | IEC 61557-12, güç ölçüm ve izleme cihazı (PMD) |
| --- | --- |
| CE | Aşağıdaki Alçak Gerilim Yönergesi ile uyumlu: 26 Şubat 2014 tarihli 2014/35/EU (IEC EN61010-1 ve IEC EN61010-2-030). Aşağıdaki Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi ile Uyumlu: 26 Şubat 2014 tarihli 2014/30/EU (IEC EN 61326-1). |
| Yalıtım | Yalıtım kategorisi III (300VAC Ph/N), kirlilik derecesi 2 |
| UL | UL 61010-1 & 61010-2-030 uyumlu UL kurulumu: DIRIS Digiware sistemi, NRTL sertifikalı bir elektrik/yangın muhafazası, listede gösterilen Endüstriyel Kontrol Paneli Ekipmanı veya benzer ekipmanla kapatılmalıdır. |

    - Hizmet ömrü

- 100 yıl

MTTF (ortalama arıza zamanı)

## TE, TR/iTR ve TF sensör teknik özellikleri

### Genel özellikler

| TE – sert çekirdekli sensör TE-18 ilâ TE-55 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | TE-18 | TE-18 | TE-25 | TE-35 | TE-45 | TE-55 |
| Nominal akım aralığı In (A) | 5 - 20 | 25 - 63 | 40 - 160 | 63 - 250 | 160 - 630 | 400 - 1000 |
| Maks. akım (A) | 24 | 75.6 | 192 | 300 | 756 | 1200 |
| Ağırlık (g) | 24 | 24 | 69 | 89 | 140 | 187 |
| Maks. gerilim (AC) | 300 V |  |  |  |  | 600 V |
| Anma dayanma gerilimi | 3 kV |  |  |  |  | 3.6 kV / 1dk. |
| Frekans | 50/60 Hz |  |  |  |  |  |
| Aralıklı aşırı yüklenme | 1 saniyede 10x In |  |  |  |  |  |
| Ölçüm kategorisi | CAT III |  |  |  |  |  |
| Koruma derecesi | IP30 / IK06 |  |  |  |  |  |
| Çalışma sıcaklığı | -10 … +70°C |  |  |  |  |  |
| Depolama sıcaklığı | -25 … +85°C |  |  |  |  |  |
| Bağıl nem | Yoğuşmasız % 95 RH |  |  |  |  |  |
| Rakım | < 2,000 m |  |  |  |  |  |
| PEP eko pasaport - ISO 14025 | TE sensörler: SOCO-2014-03-v1-fr, SOCO-2014-03-v1-en |  |  |  |  |  |
| UL | UL 61010 |  |  |  |  |  |
| Bağlantı | SOCOMEC RJ12 kablolar: UTP, blendajsız, bükümlü çift, düz, AWG24, 600V, CATV, -10 ... +70°C |  |  |  |  |  |

| TE – sert çekirdekli sensör TE-90 |  |
| --- | --- |
| Model | TE-90 |
| Nominal akım aralığı In (A) | 600 - 2000 A(1) |
| Maks. akım (A) | 2400 A |
| Ağırlık (g) | 163g (118g kelepçeler hariç) |
| Maks. gerilim (AC) | 600 V |
| Anma dayanma gerilimi | 3.6 kV AC 1 dk. |
| Frekans | 50/60 Hz |
| Aralıklı aşırı yüklenme | 0,5 saniyede 40x In |
| Ölçüm kategorisi | CAT III |
| Koruma derecesi | IP30 / IK06 |
| Çalışma sıcaklığı | -10 … +70°C |
| Depolama sıcaklığı | -25 … +85°C |
| Bağıl nem | Yoğuşmasız % 95 RH |
| Rakım | < 2,000 m |
| Bağlantı | SOCOMEC RJ12 kablolar: UTP, blendajsız, bükümlü çift, düz, AWG24, 600V, CATV, -10 ... +70°C. |
| (1) 5A CT adaptör (maks primer akım 5A CT için 10 000 A olacaktır). |  |

| TR/iTR – ayrık çekirdekli sensör |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | TR-10 / iTR-10 | TR-14 / iTR-14 | TR-21 / iTR-21 | TR-32 / iTR-32 |
| Nominal akım aralığı In (A) | 26 - 63 | 40 - 160 | 63 - 250 | 160 - 600 |
| Maks. akım (A) | 75.6 | 192 | 300 | 720 |
| Ağırlık (g) | 74 | 117 | 211 | 311 |
| Maks. gerilim (AC) | 300 V |  |  |  |
| Anma dayanma gerilimi | 3 kV |  |  |  |
| Frekans | 50/60 Hz |  |  |  |
| Aralıklı aşırı yüklenme | 1 saniyede 10x In |  |  |  |
| Ölçüm kategorisi | CAT III |  |  |  |
| Koruma derecesi | IP20 / IK06 |  |  |  |
| Çalışma sıcaklığı | -10 … +55°C |  |  |  |
| Depolama sıcaklığı | -25 … +85°C |  |  |  |
| Bağıl nem | Yoğuşmasız % 95 RH |  |  |  |
| Rakım | < 2,000 m |  |  |  |
| PEP eko pasaport - ISO 14025 | TR sensörler: SOCO-2014-04-v1-fr, SOCO-2014-04-v1-en |  |  |  |
| UL | UL 61010 uyumluluğu |  |  |  |
| Bağlantı | SOCOMEC RJ12 kablo: UTP, blendajsız, bükümlü çift, düz, AWG24, 600V, CATV, -10 ... +70°C |  |  |  |

| TF - Esnek akım sensörü |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | TF-40 | TF-80 | TF-120 | TF-200 | TF-300 | TF-600 |
| Ağırlık (g) | 90 | 130 | 142 | 164 | 193 | 274 |
| Nominal akım aralığı In (A) | 100 … 400 | 150 … 600 | 400 … 2000 | 600 … 4000 | 1600 … 6000 | 1600 … 6000 |
| Maks. gerilim (AC) (AC) | 600 V |  |  |  |  |  |
| Ölçüm kategorisi | CAT III |  |  |  |  |  |
| Frekans | 50/60 Hz |  |  |  |  |  |
| Güç değerleri (DC.) | 3.3V / max. 10mAC (münhasıran belirtilen PMD’den) |  |  |  |  |  |
| Doğruluk | Güç ve enerji için performans sınıfı: IEC 61557-12'ye göre DIRIS Digiware I ile birlikte 0,5 |  |  |  |  |  |
| Aralıklı aşırı yüklenme | 1 saniye için 10x In |  |  |  |  |  |
| Anma dayanma gerilimi | 3.6 kV |  |  |  |  |  |
| Koruma derecesi | IP30 / IK07 |  |  |  |  |  |
| Çalışma sıcaklığı | -10 … +70°C |  |  |  |  |  |
| Depolama sıcaklığı | -25 … +85°C |  |  |  |  |  |
| Bağıl nem | % 95 |  |  |  |  |  |
| Kirlilik derecesi | 2 |  |  |  |  |  |
| Rakım | < 2,000 m |  |  |  |  |  |
| Bağlantı | SOCOMEC RJ12 kablo: UTP, blendajsız, bükümlü çift, düz, AWG24, 600V, CATV, -10 ... +70°C |  |  |  |  |  |

    - Elektromanyetik uyumluluk ve yalıtım seviyeleri

| TF esnek sensörler | Test standardı | Test düzeyi | Performans kriterleri |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrostatik boşalmaya karşı bağışıklık (ESD) | IEC 61000-4-2 | 6kV kontak – LEVEL III 8kV hava – LEVEL III | B |
| Yayılan telsiz frekansı, elektromanyetik alana karşı bağışıklık | IEC 61000-4-3 | 80MHz – 1GHz: 10V/m – LEVEL III 1.4GHz – 2GHz: 3V/m - LEVEL II 2.0GHz – 2.7GHz: 1V/m – LEVEL I | A |
| Elektriksel hızlı geçişlere/patlamalara karşı bağışıklık | IEC 61000-4-4 | Güç kaynağı bağlantı noktasında 4kV ve giriş/çıkış sinyalinde 2kV. | B |
| Dalgalanmalara karşı bağışıklık | IEC 61000-4-5 | 4kV Ortak mod, 2kV diferansiyel mod – LEVEL IV | B |
| Telsiz frekans alanlarının neden olduğu iletilen bozulmalara karşı bağışıklık | IEC 61000-4-6 | LEVEL III | A |
| Güç frekansı manyetik alanlarına karşı bağışıklık | IEC 61000-4-8 | LEVEL V | A |
| Yayılan Emisyon | EN 55022 | 30 to 230Mhz : 30dBuV/m 230 to 1000Mhz : 37dBuV/m | B |

| TE/TR/iTR sensör | Test standardı | Test düzeyi | Performans kriterleri |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrostatik boşalmaya karşı bağışıklık (ESD) | IEC 61000-4-2 | III | A |
| Yayılan telsiz frekansı, elektromanyetik alana karşı bağışıklık | IEC 61000-4-3 | III | A |
| Elektriksel hızlı geçişlere/patlamalara karşı bağışıklık | IEC 61000-4-4 | III | A |
| Dalgalanmalara karşı bağışıklık | IEC 61000-4-5 | Hattan hatta : III Hattan zemine : IV | A |
| Telsiz frekans alanlarının neden olduğu iletilen bozulmalara karşı bağışıklık | IEC 61000-4-6 | III | A |
| Güç frekansı manyetik alanlarına karşı bağışıklık | IEC 61000-4-8 | IV | A |
| Yayılan Emisyon | CISPR11 | - | Sınıf B |

## DIRIS D-30 - teknik özellikleri

### Mekanik özellikler

| Ekran tipi | Kapasitif dokunmatik ekran teknolojisi, 10 tuşlu |
| --- | --- |
| Ekran çözünürlüğü | 350 x 160 piksel |
| Ön panel koruma endeksi | IP65 |
| Ağırlık | D-30: 160 g |

    - DIRIS D-30 iletişim özellikleri

| Ekran tipi | DIRIS Digiware I-4x için yerel tek noktalı ekran |
| --- | --- |
| RJ9 | Kendinden tahrikli ve veriler!!! |
| USB | Tip B mikro USB üzerinden yükseltme ve konfigürasyon |

## DIRIS Digiware D-50/D-70 & M-50/M-70 özellikleri

### Mekanik özellikler

| Ekran tipi (D-50/D-70) | Kapasitif dokunmatik ekran teknolojisi, 10 tuşlu, 4 LED |
| --- | --- |
| Ekran çözünürlüğü (D-50/D-70) | 350 x 160 piksel |
| Ön panel koruma endeksi (D-50/D-70) | IP65* |
| Mahfazanın malzeme ve yanıcılık sınıfı (D-50/D-70) | Polikarbonat UL94-V0 |
| Ağırlık | 210 g (M-50/M-70) 210 g (D-50/D-70) |

* Sadece ön yüz. D-50/D-70 ekran ve panel kapısı arasındaki bağlantının yeterli sızdırmazlığını sağlamak için bir silikon conta kullanılması gerekebilir.

### Elektriksel özellikler

| Güç kaynakları |  |
| --- | --- |
| Güç kaynağı | 24 VDC ±%10 - UL1310'a göre Sınıf 2 güç kaynağı ünitesi |
| Güç tüketimi | 2.5 VA |

    - İletişim özellikleri

| Ekran tipi | Çok noktalı uzaktan ekran |
| --- | --- |
| Ethernet RJ45 10/100 Mbs | Ağ geçidi işlevi: - Modbus TCP, BACnet IP, SNMP v1, v2, v3 ve Traplar - Tümleşik web sunucusu WEBVIEW-M (yalnızca M-70/D-70)) |
| SNTP protokolü | M-50/M-70 veya D-50/D-70'in tarihini/saatini bir SNTP sunucusuyla senkronize eder. M-50/M-70 veya D-50/D-70 daha sonra bağlı cihazları senkronize eder. |
| SMTP(S) protokolü | Alarm durumunda e-posta bildirimleri gönderir. |
| FTP(S) protokolü | Standart veya güvenli FTP sunucusu aracılığıyla verileri (enerji endeksi, yük eğrileri, ölçüm günlükleri) otomatik olarak dışa aktarır |
| RJ45 Digiware | Kontrol ve güç kaynağı arayüzü işlevi |
| RS485 2-3 tel | RS485 2-3 telli ana veya bağımlı iletişim işlevi |
| USB | Gömülü yazılım Tip B mikro USB üzerinden yükseltme ve konfigürasyon |

    - Çevresel özellikler

| Standart model |  |
| --- | --- |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ... +55°C (IEC 60068-2-1 / IEC 60068-2-2) |
| Depolama sıcaklığı | -40 ... +70°C (IEC 60068-2-1 / IEC 60068-2-2) |
| Depolama sıcaklığı | +23°C/97% RH & +55°C/%93 RH (IEC 60068-2-30) |
| Kurulum kategorisi, Kirlenme derecesi | SELV 2 tarafından çalıştırılan cihaz |

# PERFORMANS SINIFLARI

## DIRIS Digiware I

Performans sınıfları IEC 61557-12'ye uygun olarak verilmektedir.

| DIRIS Digiware'in Sınıflandırılması | Özel sensörler (TE, TR/iTR, TF) ile birlikte DD |
| --- | --- |
| Sıcaklık | K55 |
| Aktif güç veya aktif enerji için genel çalışma performans sınıfı | 0,5 TE, iTR veya TF katı çekirdekli sensörlerle kombinasyon halinde 1 TR ayrık çekirdekli sensörlerle kombinasyon halinde |

| Sembol | Açıklama | Genel çalışma performansı sınıfı DIRIS Digiware I + IEC 61557-12 ile uyumlu özel sensörler* (TE, TR/iTR, TF) | Ölçüm aralığı |
| --- | --- | --- | --- |
| Pa | Toplam aktif güç | 0.2 Yalnızca DIRIS Digiware TE, iTR veya TF sensörlü 0,5 TR sensörlü 1. | % 10 … % 120 In % 2 … % 120 In % 2 … % 120 In |
| QA, QV | Toplam reaktif güç (aritmetik, vektörel) | 2 TR sensörlü 1 adet TE, iTR veya TF sensörlü | % 5 … % 120 In |
| SA, SV | Toplam görünen güç (aritmetik, vektörel) | TE, iTR veya TF sensörlü 0,5 TR sensörlü 1. | % 10 … % 120 In |
| Ea | Toplam aktif enerji | 0.2 Yalnızca DIRIS Digiware TE, iTR veya TF sensörlü 0,5 TR sensörlü 1. | % 10 … % 120 In % 2 … % 120 In % 2 … % 120 In |
| ErA, ErV | Toplam reaktif enerji (aritmetik, vektörel) | 2 adet TE, TR/iTR veya TF sensörlü | % 5 … % 120 In |
| EapA, EapV | Toplam görünen enerji (aritmetik, vektörel) | TE, iTR veya TF sensörlü 0,5 TR sensörlü 1. | % 10 … % 120 In |
| f | Frekans | 0.02 | 45 - 65 Hz |
| I, IN | Faz akımı, ölçülen nötr akım | 0.2 Yalnızca DIRIS Digiware TE, iTR veya TF sensörlü 0,5 TR sensörlü 1. | % 5 … % 120 In % 10 … % 120 In % 10 … % 120 In |
| INc | Hesaplanan nötr akım | TE, iTR veya TF sensörlü 1 TR sensörlü 2. 1 TE, iTR veya TF sensörlü 2 TR sensörlü | % 10 … % 120 In |
| U | Gerilim (Lp-Lg veya Lp-N) | 0.2 | 50 - 300 VAC Ph/N |
| PFA, PFV | Güç faktörü (aritmetik, vektörel) | TE, iTR veya TF sensörlü 0,5 TR sensörlü 1. | 0,5 gecikmeli 0,8 önde |
| Pst, Plt | Titreme (kısa süreli, uzun süreli) | - | - |
| Udip | Gerilim düşüşü (Lp-Lg veya Lp-N) | 0.5 | - |
| Uswl | Gerilim şişmesi (Lp-Lg veya Lp-N) | 0.5 | - |
| Uint | Gerilim kesintisi (Lp-Lg veya Lp-N) | 0.2 | - |
| Unba | Gerilim genliği dengesizliği (Lp-N) | 0.5 | - |
| Unb | Gerilim faz ve genliği dengesizliği (Lp-Lg veya Lp-N) | 0.2 | - |
| THDu, THD-Ru | Gerilimin toplam harmonik bozulma oranı (temel değere göre, RMS değerine göre) | 1 | Sıra 1 ilâ 63 |
| Uh | Gerilim harmonikleri | 1 | - |
| THDi, THD-Ri | Akımın toplam harmonik bozulma oranı (temel değere göre, RMS değerine göre) | TE, TR/iTR veya TF sensörlü 1 | Sıra 1 ilâ 63 |
| Ih | Akım harmonikleri | TE, TR/iTR veya TF sensörlü 1 | - |
| Msv | Merkezi uzaktan kumanda sinyalleri | - | - |

* SOCOMEC RJ12 ve RJ45 bağlantı kabloları ile.

## DIRIS Digiware S

Performans sınıfları IEC 61557-12'ye uygun olarak verilmektedir.

| DIRIS Digiware'in Sınıflandırılması | DD |
| --- | --- |
| Sıcaklık | K55 |
| Aktif güç veya aktif enerji için genel çalışma performans sınıfı | 0.5 aktif enerji için 1 aktif güç için |

| Sembol | Açıklama | Genel çalışma performansı sınıfı DIRIS Digiware I + IEC 61557-12 ile uyumlu özel sensörler* (TE, TR/iTR, TF) | Ölçüm aralığı |
| --- | --- | --- | --- |
| Pa | Toplam aktif güç | 1 | % 5 Ib ... Imax |
| QA, QV | Toplam reaktif güç (aritmetik, vektörel) | 1 | % 5 Ib ... Imax |
| SA, SV | Toplam görünen güç (aritmetik, vektörel) | 1 | % 5 Ib ... Imax |
| Ea | Toplam aktif enerji | 0.5 | % 2 lb ... Imax |
| ErA, ErV | Toplam reaktif enerji (aritmetik, vektörel) | 1 | % 5 Ib ... Imax |
| EapA, EapV | Toplam görünen enerji (aritmetik, vektörel) | IEC 61557-12’ye göre 2 IEC 62053-24’e göre 1 | % 5 Ib ... Imax |
| f | Frekans | 0.02 | 45 - 65 Hz |
| I | Faz akımı | 0.5 | % 20 lb ... Imax |
| INc | Hesaplanan nötr akım | 1 | % 20 lb ... Imax |
| U | Gerilim (Lp-Lg veya Lp-N) | 0.2 | 50 - 300 VAC Ph/N |
| PFA, PFV | Güç faktörü (aritmetik, vektörel) | 1 | 0,5 gecikmeli 0,8 önde |
| Pst, Plt | Titreme (kısa vadeli, uzun vadeli) | - | - |
| Udip | Gerilim düşüşü (Lp-Lg veya Lp-N) | 0.5 | - |
| Uswl | Gerilim şişmesi (Lp-Lg veya Lp-N) | 0.5 | - |
| Uint | Gerilim kesintisi (Lp-Lg veya Lp-N) | 0.2 | - |
| Unba | Gerilim genliği dengesizliği (Lp-N) | 0.5 | - |
| Unb | Gerilim faz ve genliği dengesizliği (Lp-Lg veya Lp-N) | 0.2 | - |
| THDu, THD-Ru | Gerilimin toplam harmonik bozulma oranı (temel değere göre, RMS değerine göre) | 1 | Sıra 1 ilâ 63 |
| Uh | gerilim harmonikleri | 1 | - |
| THDi, THD-Ri | Akımın toplam harmonik bozulma oranı (temel değere göre, RMS değerine göre) | 1 | Sıra 1 ilâ 63 |
| Ih | Akım harmonikleri | 1 | - |
| Msv | Merkezi uzaktan kumanda sinyalleri | - | - |

CORPORATE HQ CONTACT: SOCOMEC SAS

1-4 RUE DE WESTHOUSE

67235 BENFELD, FRANSA

### www.socomec.com

542875G