SPECIFICATION  TECHNIQUES

SOLUTION ALIMENTATION SANS INTERUPTION

ASI 1000 kVA/kW – Triphasée

autonomie X min pour 1000 kW

SOMMAIRE

TERMES ET ABREVIATIONS	2

GUIDE UTILISATEUR	2

1.	OBJECTIF DE CES SPECIFICATIONS	3

2.	CONFORMITE AUX NORMES ET DIRECTIVES	3

3.	ORIGINE DE L’EQUIPEMENT	4

4.	DESCRIPTION GENERALE DE L’ASI	4

4.1	Architecture ASI	4

4.2	Caractéristiques générales	4

4.3	Résilience ASI	5

4.4	Maintenance facile et sécurisée	5

5.	CONVERSION DE PUISSANCE	6

5.1	Caractéristiques générales	6

5.2	Redresseur	6

5.3	Convertisseur DC/DC	7

5.4	Stockage d’énergie	7

5.5	Tests périodiques de décharge batterie à puissance stabilisée (option)	7

5.6	Onduleur IGBT à trois niveaux	8

6.	BY-PASS	9

6.1	By-pass automatique	9

6.2	By-pass manuel externe	9

7.	MODES DE FONCTIONNEMENT	10

7.1	Mode veille (hot stand-by double conversion)	10

7.2	Mode smart conversion (option)	10

7.3	Gestion du groupe électrogène	10

8.	SPECIFICATIONS DE CONSTRUCTION	11

9.	INTERFACE UTILISATEUR CONTROLE COMMANDE ET ALARMES	11

10.	CONNECTIVITE & SMART COMMUNICATION	12

10.1	Connectivité EDGE pour gestion locale et shutdown	12

10.2	Connectivité permanente Cloud IOT pour gestion à distance 24/7	13

10.3	Connectivité sur demande par le Réseau Mobile	13

11.	SERVICES	14

11.1	Tests et réception usine	14

11.2	Mise en service	14

11.3	Maintenance sur site et services à distance	15

# TERMES ET ABREVIATIONS

Les termes et abréviations standard suivants sont utilisés dans le présent document :

ASI	Alimentation Sans Interruption

Système	ASI composé d’une ou de plusieurs unités ASI

Unité 	ASI composée d’un ou de plusieurs modules de puissance

Module de puissance 	ASI à double conversion

IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor, Transistor bipolaire de puissance

DSP	Digital Signal Processor, Processeur numérique

THDU	Total Harmonic Distortion Voltage (Ph/Ph), Taux de distorsion harmonique total en tension (Phase/Phase)

THDI	Total Harmonic Distortion in Current, Taux de distorsion harmonique total en courant

VFI 	Voltage and Frequency Independent, Indépendance entrée/sortie, tension et fréquence (selon CEI/EN 62040-3)

AC	Alternative Current, Courant alternatif

DC	Direct Current, Courant continu

N	Neutre

VRLA	Valve Regulated Lead Acid - Batterie au plomb-acide avec soupape (généralement appelée batterie au plomb étanche)

AGM	Absorbent Glass Mat - Batterie avec séparateurs en fibre de verre microporeux

CEM	Compatibilité électromagnétique

CEI	Commission Électrotechnique Internationale

CE	Conformité normes européennes

EN	European Norms - Normes européennes

# GUIDE UTILISATEUR

Les paragraphes en rouge font référence à des options.

Ils doivent être supprimés si ces options ne sont pas pertinentes pour le projet concerné.

Les textes en gris doivent être complétés, modifiés ou choisis en fonction des besoins du projet.

Les textes en violet sont des recommandations importantes, il est conseillé de les lire attentivement.

# OBJECTIF DE CES SPECIFICATIONS

Ces spécifications techniques décrivent une Alimentation Sans Interruption à double conversion (désignée par « ASI »). Ces spécifications définissent une solution conçue pour fournir une alimentation électrique de haute qualité et améliorer la disponibilité générale avec un rendement énergétique élevé, dédiée à la protection des utilisations sensibles et hautement critiques.

Le système sera composé de  …N…. Unité(s) d’ASI

Chaque unité d’ASI intégrera des modules convertisseurs de puissance combinés avec un by-pass statique commun, calibré à la puissance nominale.

Les convertisseurs de puissance seront associés à un dispositif d’isolement mécanique et électrique approprié. En cas de disfonctionnement d’un convertisseur  celui-ci sera isolé afin de ne pas répercuter le défaut sur le reste de l’unité.

L’ASI et son installation assureront un haut niveau de service, la maintenance sera effectuée de manière simple et en toute sécurité.

La référence technique est l’ASI DELPHYS XL SOCOMEC ou une solution similaire approuvée par nos soins.

Dans le cas où plusieurs unités ASI seraient raccordées en parallèle, veillez à indiquer clairement le nombre d’unités constituant chaque système.

Dans le cas de plusieurs systèmes parallèles, veillez à indiquer clairement le nombre de systèmes.

CONFORMITE AUX NORMES ET DIRECTIVES

L’ASI concernée par ces spécifications devra porter le marquage CE, en accord avec les directives européennes et les normes suivantes :

- Directive basse tension (BT) :						2014/35/EU.

- Directive Compatibilité électromagnétique (CEM) :				2014/30/EU.

- Directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances

dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) : 	2011/65/EU.

- DEEE - Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques :	2012/19/EU.

- Exigences générales et règles de sécurité pour les ASI (BT) : 			EN/CEI 62040-1.

- Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM) : 			EN/CEI 62040-2 classe C3.

- Exigences d'immunité minimales pour les ASI :				EN/CEI 62040-2 classes C2-C3.

- Méthode de spécification des performances et exigences d'essais pour les ASI :	EN/CEI 62040-3.

- Aspects environnementaux pour les ASI :					EN/CEI 62040-4.

La documentation et les certificats y afférents devront être fournis sur simple demande.

La conformité concernant les normes de sécurité devra être certifiée par un laboratoire indépendant.

# ORIGINE DE L’EQUIPEMENT

Le système (y compris les modules et leurs convertisseurs de puissance) sera développé, fabriqué et testé dans un pays de la communauté européenne (France). Le site de développement et de production sera certifié conformément à ISO14001 (Systèmes de management environnemental) et ISO 9001 (Systèmes de management de la qualité).

# DESCRIPTION GENERALE DE L’ASI

L’architecture de l’ASI ne comportera aucun nœud de fiabilité, elle assurera un haut niveau de protection dans les conditions de fonctionnement.

Une des caractéristiques intrinsèques de l’ASI, conçue à partir de modules convertisseurs autonomes, permettra d’assurer la redondance N+1 à 75% de la puissance nominale en mode double conversion.

Architecture ASI

Chaque unité d’ASI comportera les sous-ensembles suivants

- Une partie dédiée aux raccordements des entrées : alimentations, sortie utilisation et stockage d’énergie. Elle sera adaptée aux intensités importantes avec la possibilité de raccorder des gaines à barres. La partie DC devra pouvoir accepter le raccordement de 10 branches batteries avec des câbles de 240mm² par polarité.

- Un by-pass statique unique calibré à la puissance nominale et capable d’accepter un courant de défaut aval important.

- Des modules convertisseurs à double conversion intégrant redresseur, onduleur, convertisseur DC/DC et possédant chacun son système de gestion.

- Un dispositif HMI de contrôle commande avec écran couleur pour la gestion locale ainsi que des slots permettant de connecter des interfaces de communication à distance

## Caractéristiques générales

- Température de stockage : 			de -20°C à + 70°C

- Température de fonctionnement sans déclassement : 	de 0°C à  + 50°C

- Humidité relative maximale admissible :		jusqu’à 95 % à température ambiante, sans condensation

- Altitude de fonctionnement sans déclassement : 	≤1000m,

| Puissance apparente nominale unité(s) ASI | 1000 kVA |
| --- | --- |
| Puissance active nominale unité(s) ASI | 1000 kW |
| Dimensionnement pour un facteur de puissance nominal en sortie | PF=1 |
| Caractéristiques réseaux (entrée/sortie) | Triphasé / Triphasé |
| Classification ASI selon EN/IEC 62040-3 (Edition 3.0 - 2021) | VFI - SS - 11 |
| Tension nominale en entrée | 380 / 400 / 415 V |
| Fréquence nominale en entrée | 50 Hz |
| Tension nominale en sortie | 380 / 400 / 415 V |
| Fréquence nominale en sortie | 50 Hz |
| Schéma d'alimentation pour le redresseur et le by-pass | Entrées communes / Entrées séparées |
| Raccordements de puissance AC Entrée(s) et Sortie | Par le haut / Par le bas / Brides |
| Indice de protection selon EN/CEI 60529-2 | IP 20 |

## Résilience ASI

L’ASI spécifiée devra posséder une architecture interne à haute résilience, elle sera conçue pour maximiser son fonctionnement en mode normal mais également lors d’un incident de fonctionnement.

La conformité avec les besoins suivants sera évaluée

- L’ASI devra assurer la redondance en mode double conversion, en cas de défaut d’un module de puissance

- La conception permettra de ne pas répercuter un défaut inhérent à un module de puissance sur l’ensemble de l’ASI

- Chaque module de puissance devra comporter tout le matériel et logiciel requis pour un fonctionnement autonome de son redresseur, de son onduleur et de son convertisseur DC/DC

- Un dispositif de déconnection sélectif par contacteurs associé à des fusibles rapides sur chaque module de puissance permettra son isolation automatique de l’ASI en cas de défaut.

- L’ASI intégrera un by-pass statique unique, dimensionné pour la puissance de 1000 kVA, mécaniquement séparé de l’ensemble convertisseur de puissance.

- L’ASI devra accepter une valeur de courant de court-circuit de 50 kA sans adjonction de fusibles pour assurer la sélectivité.

- Les paramètres de fonctionnement et de protection devront être gérés par logiciel, sans requérir à un paramétrage manuel.

- Le tableau de contrôle commande utilisateur n’intègrera aucune logique susceptible d’affecter le fonctionnement du système, en cas de défaillance de celui-ci, il pourra être remplacé sans arrêt de l’unité...

## Maintenance facile et sécurisée

L’ASI sera conçue pour faciliter et sécuriser les opérations de maintenance, préventives ou curative de manière simple et rapide de chaque partie du système, tout en maintenant la protection des utilisations.

La conformité aux caractéristiques suivantes sera évaluée :

- La maintenance devra s’effectuer uniquement à partir de la face avant de l’équipement afin de réduire le MTTR.

- L’ensemble des opérations de maintenance devront pouvoir être effectuées avec le module convertisseur extrait de l’équipement afin d’éliminer les risques et faciliter l’accès aux pièces d’usure.

- Afin de faciliter et sécuriser les opérations de maintenance, le système sera doté des moyens nécessaires à l’extraction physique des modules de conversion de puissance.

- Des moyens de manutention tels que des rails ou des chariots, nécessaires à la maintenance d’un module convertisseur, devront être fournis avec chaque unité et rester disponible sur place.

- Si nécessaire, le remplacement d’un module de conversion de puissance pourra être réalisé sans nécessité de câblage en moins de 30 minutes. La mise à jour automatique du logiciel et l’auto-configuration des paramètres garantiront le fonctionnement du module selon la configuration du logiciel client. Le remplacement de la carte électronique (PCB) devra être possible sans nécessité de recalibrage.

- Les tests de fonctionnement à chaud de l’ASI lors des opérations de mise en service et de maintenance pourront être effectués sans recours à un banc de charge externe.

Le fournisseur devra être en mesure de proposer un module convertisseur de rechange au sein d’un châssis dédié installé sur le site.

Pour garantir son bon fonctionnement en cas de besoin, le module de rechange fonctionnera en permanence et disposera d’un dispositif de tests périodiques à sa puissance nominale.

Les exigences ci-dessus devront permettre, par l’intervention d’une personne seule, de garantir un taux élevé de résolution de panne en première intervention (First Time Fix Rate), la possibilité d’échanger rapidement un module et de limiter le temps de fonctionnement sur by-pass.

# CONVERSION DE PUISSANCE

Chaque ASI comprendra plusieurs modules de puissance.

Chacun des modules intégrera les sous-ensembles suivants :

- Redresseur

- Convertisseur DC/DC (gestion de la batterie)

- Onduleur

- Logique de contrôle commande dédiée au module

- Contacteurs d’entrée et de sortie avec fusibles rapides

- Dispositifs d’embrochage à froid pour un MTTR minimum

## Caractéristiques générales

Les modules de puissance devront être conçus pour alimenter des charges informatiques de dernière génération avec un facteur de puissance unitaire en sortie (PF=1), sans déclassement de la puissance nominale à température ambiante.

Ils devront être conformes aux spécifications techniques suivantes :

| Puissance nominale à 30°C | 1000 kVA/kW |
| --- | --- |
| Type de réseau (entrée/sortie) | Triphasé / Triphasé |
| Classification ASI selon EN/IEC 62040-3 (Edition 3.0 - 2021) | VFI - SS – 11 |
| Rendement AC/AC en mode double conversion (VFI) | Jusqu’à 97 % |
| Tension / fréquence nominales en entrée | Alignement sur les spécifications du système |
| Tension / fréquence nominales en sortie | Alignement sur les spécifications du système |
| Indice de protection selon EN/CEI 60529-2 | IP 20 |

## Redresseur

Le redresseur devra être protégé par un dispositif de limitation du courant et pouvoir fonctionner quel que soit le sens de rotation des phases en entrée.

Le redresseur sera conforme aux spécifications techniques suivantes :

| Technologie et topologie du pont redresseur | Contrôle DSP - IGBT à trois niveaux |
| --- | --- |
| Tension nominale | 3 x 380/400/415 V - 3 ph (neutre non nécessaire) |
| Tolérance en tension Min - max | 200 - 480V (selon taux de charge) |
| Plage de fréquence admissible | 45 - 65 Hz |
| Facteur de puissance en entrée à pleine charge (sans filtre passif ou actif) | ≥ 0.99 |
| Distorsion harmonique en entrée (THDi) à pleine charge (sans filtre passif ou actif) | 2.5 % |
| Démarrage progressif en courant du redresseur (Soft-Start) pour compatibilité alimentation par un groupe électrogène | Configurable de : instantané jusqu’à 10 A/sec |
| Gestion groupe électrogène | Smart partage de l’énergie prise en charge GE |

## Convertisseur DC/DC

Le système comportera un convertisseur DC/DC capable de gérer la batterie selon les recommandations du fabricant de la batterie.

Un capteur de mesure de la température du local batterie sera prévu et raccordé à l’ASI.

Afin de maximiser la durée de vie de la batterie, sa tension sera indépendante de celle du bus DC générée par le redresseur et présenter les performances suivantes :

| Puissance nominale décharge batterie DC/DC | 1000 kW |
| --- | --- |
| Raccordement des batteries | 2 câbles (+ / -) |
| Tension batterie | Jusqu’à 700V |
| Charge batterie courant max | 160A (Standard) – 480A (option) |
| Courant de charge en mode normal | Ajustable selon les recommandations du fabricant de batterie |
| Courant de charge en mode groupe électrogène | Ajustable selon le besoin en puissance des utilisations |
| Tension de floating (batteries plomb étanche) | Ajustable en fonction de la température ambiante |

L’ASI devra être capable de maintenir la batterie en mode floating et de passer, au besoin, automatiquement en mode de recharge intermittente. Le seuil de température déclenchant la commutation d'un mode à un autre devra être configurable ; cette fonction pourra être désactivée.

## Stockage d’énergie

Une batterie accumulateur d'énergie assurera une autonomie de… minutes en fin de vie avec une puissance d’utilisation de … kW.

Il s’agira d’une batterie au plomb étanche sans entretien (VRLA) / technologie AGM / batterie au plomb étanche sans entretien (VRLA) technologie gel / batterie plomb-acide ouvertee  / batterie NiCd / batterie Lithium-ion d'une durée de vie de 10 à 12 ans selon EUROBAT / > 12 ans selon EUROBAT à 20 °C

Les batteries seront fournies et installées dans une armoire métallique séparée / sur des étagères avec un bac résistant aux acides  / sur des étagères sans bac résistant aux acides  / dans des racks ouverts en acier . La fiche de calcul de la batterie annexée à l'offre spécifiera la puissance de sortie nominale (kW), le rendement des onduleurs et la tension en fin de décharge.

## Tests périodiques de décharge batterie à puissance stabilisée (option)

Le système devra comporter un dispositif permettant de tester la décharge des batteries sans nécessité d’avoir un tableau de distribution dédié ou de banc de charge de test.

Par conséquent, l’unité sera capable d’injecter l’énergie stockée dans les batteries en amont, pour être consommée par d’autres unités ou les utilisations. Le test sera effectué à puissance constante (pleine puissance ou charge partielle, configurable via le logiciel de maintenance du constructeur) pour valider le temps d’autonomie ou la disponibilité de la batterie.

Pendant la phase de test, il devra être possible de maintenir l’alimentation des utilisations par l’unité testée, en mode on-line double conversion.

La puissance restituée en amont par le redresseur correspondra à la différence entre la puissance déchargée et la consommation des utilisations.

Pour assurer l’alimentation du site, le système prendra en compte l’état du réseau et mettra automatiquement fin au test en cas d’anomalie sur le réseau principal.

L’utilisation de cette fonction sera conditionnée par la capacité d’absorber localement l’énergie renvoyée.

## Onduleur IGBT à trois niveaux

L'onduleur devra utiliser la technologie IGBT avec contrôle DSP et commutation à haute fréquence pour s'adapter aux variations rapides de consommation en puissance. Il devra être équipé de son propre algorithme de limitation de courant, de manière à ne pas endommager les composants en cas de court-circuit en aval. Le module de puissance devra générer une information permettant d’ouvrir la protection batterie en fin de décharge, il en sera de même en cas d’activation de l’arrêt d’urgence.

L’onduleur devra être doté d’une protection interne à action rapide empêchant risque de passage de composante continue vers la charge critique en cas de défaillance des IGBT.

L'onduleur devra être conforme aux spécifications suivantes :

| Topologie et technologie onduleur | IGBT – Trois niveaux |
| --- | --- |
| Tension nominale en sortie | 3 x 380 / 400 / 415 V avec neutre |
| Fréquence nominale et tolérances | 50 / 60 Hz ± 5Hz |
| Puissance nominale permanente disponible à 30 °C | 1000 kVA/kW |
| Alimentation de la charge utilisatrice sans déclassement dans les limites des puissance, nominales apparente et active | Charges utilisations avec un facteur de puissance inductif à 0.95 capacitif |
| Stabilité tension de sortie en conditions dynamiques selon CEI/EN 62040-3 | Classe 1 (VFI-SS-11) |
| Stabilité fréquence (en mode batterie ou en l'absence du réseau auxiliaire) | ± 0.01 Hz |
| Plage de synchronisation sur le réseau (réseau auxiliaire présent) | ± 0.5 Hz to ± 5 Hz (configurable) |
| Stabilité de la tension de sortie en mode statique entre 0 et 100 % de Pn | 1 % Vn |
| Distorsion totale en tension de sortie avec une charge utilisation linéaire à P nom. | THDU ≤ 2 % |
| Limitation du courant de court-circuit crête moyen de chaque module (lorsque le réseau auxiliaire ou le by-pass statique est indisponible) | 3280 A de 0 à 20ms 2600 A de 20 à 100ms |
| Surcharge admissible pendant 1 heure | 1100 kW |
| Surcharge admissible pendant 10 minutes | 1250 kW |
| Surcharge admissible pendant 1 minute | 1500 kW |

# BY-PASS

## By-pass automatique

L’ASI devra être équipée d’un by-pass statique automatique assurant la commutation du système entre l’aval de l’onduleur et le réseau auxiliaire, sans aucune interruption de l’alimentation des utilisations. Le transfert, de l’alimentation des utilisations, du mode onduleur au mode by-pass, pourra être effectué par l’utilisateur via la commande logicielle au niveau de l’interface de contrôle commande (IHM).

Chaque ASI devra être conçue avec :

• Un by-pass statique sur la source auxiliaire dimensionné pour un fonctionnement permanent à la puissance nominale de l’ASI, connecté avec le circuit by-pass intégré à chaque module

Le by-pass statique ne comportera aucune protection en série. Dans le cas contraire celle-ci devra être coordonée avec les protections installées dans la distribution en amont et en aval, afin de ne pas compromettre la sélectivité de l’installation, ses caractéristiques devront être soumises et approuvées.

- En cas de surcharge, de défaillance de l’onduleur ou de court-circuit en aval, la logique du contrôle commande assurera un transfert sans coupure de l’alimentation des utilisations sur le réseau via le by-pass statique.

Le by-pass statique de chaque ASI sera conforme aux spécifications techniques suivantes :

| Transfert avec onduleur synchronisé sur la source auxiliaire | Aucune interruption |
| --- | --- |
| Capacité de surcharge by-pass statique : - Permanent - 10 minutes - 1 minute - 10 sec | 110 % 125 % 150 % 200 % |
| Tenue au court-circuit (sans endommager l’interrupteur statique) | ≤ 25 000 A crête ≤ 4 500 000 A²s |
| Tenue au court-circuit (ICW) | 50kA symétrique / 100kA avec fusibles |
| Ventilation by-pass statique | Forcée avec ventilateurs redondants |

## By-pass manuel externe

L’ASI sera prévue pour gérer la position d’un by-pass manuel externe de maintenance. Les informations seront gérées par le système ASI afin d’assurer la sécurité du fonctionnement et de la maintenance. Le transfert depuis le by-pass statique vers le by-pass manuel de maintenance devra s’effectuer sans coupure de la tension.

# MODES DE FONCTIONNEMENT

L’ASI sera conçue pour fonctionner en permanence en mode on-line double conversion. Elle devra également pouvoir fonctionner dans les différents modes suivants.

## Mode veille (hot stand-by double conversion)

L’ASI devra disposer d’un mode “Economie d’énergie” pour améliorer le rendement de la double conversion on-line en cas de faible taux de charge des utilisations. Les modules de puissance non nécessaires devront être en mesure de passer automatiquement en mode veille à chaud tandis que la charge utilisatrice restera protégée par les modules restants. Les modules fonctionnant en mode on-line et hot-stand-by seront automatiquement définies par le système pour assurer la recharge de la batterie et une durée de vie homogène des différents convertisseurs. Le nombre minimum de modules d’alimentation on-line devra pouvoir être configuré par l’utilisateur. En cas d’augmentation soudaine de la charge utilisatrice, tous les modules d’alimentation en veille reviendront immédiatement en mode on-line pour fournir la pleine puissance.

## Mode smart conversion (option)

La ou les unités ASI pourront fonctionner en mode de “Smart conversion” pour optimiser le rendement sans compromettre la protection des utilisations. Le mode de fonctionnement le plus optimisé sera automatiquement sélectionné : double conversion ou mode interactif on-line en fonction des conditions du réseau d’entrée. Dans le cadre d’un fonctionnement interactif on-line, l’onduleur fonctionnera comme un filtre actif pour alimenter les utilisations à partir du by-pass et de l’onduleur. Ce mode permettant d’assurer la recharge des batteries tout en compensant les harmoniques de la charge utilisatrice et le facteur de puissance.

Un algorithme surveillera en temps réel les paramètres du réseau d’entrée (tension, fréquence, tolérances THDv, paramétrables) afin d’avoir la meilleure protection de puissance à tout moment avec le plus haut niveau de rendement. Le transfert en cas de réseau hors des tolérances devra respecter la courbe de classe 1 selon CEI 62040-3.

Activer et configurer ce mode s’effectuera à partir de l’écran de contrôle commande (IHM local).

## Gestion du groupe électrogène

L’ASI devra être compatible avec une alimentation à partir d’un groupe électrogène pouvant engendrer des variations de charges importantes lorsqu’elle fonctionne en double conversion, à l’aide du convertisseur DC/DC et de la capacité de la batterie.

Ce mode permettra au groupe électrogène de maintenir sa fréquence et sa tension dans une plage acceptable afin d’alimenter l’ASI et les charges critiques.

Cette fonction doit être configurable de manière à ce qu’un impact de charge de 0 à 100 % de la puissance nominale puisse être supporté quelle que soit la classe du groupe électrogène.

Les unités GensUPS doivent être capables de prendre en charge le groupe électrogène en amont en cas de difficultés dues à des étapes de charge transitoires importantes lors d'un fonctionnement en double conversion, avec l'aide du convertisseur DC/DC et de la capacité de la batterie. Ce mode permettra au générateur de maintenir sa fréquence et sa tension dans une plage acceptable afin d'alimenter l'ASI et les charges critiques.

Cette fonction doit être réglable de 0 à 100 % de la puissance nominale quelle que soit la classe du groupe électrogène.

# SPECIFICATIONS DE CONSTRUCTION

Le fabricant se conformera aux caractéristiques et fonctionnalités spécifiées dans le présent document concernant la largeur, la profondeur et la hauteur de l’ASI y compris pour l’armoire d’entrée/sortie et de raccordements DC si nécessaire.

L’ASI ne devra pas nécessiter de dégagement arrière et ni latéral, permettant une installation contre un mur ou dos à dos, sans impact préjudicial sur l’installation, le fonctionnement et la maintenance.

- L’ASI ne devra pas dépasser une largeur de 2,625 mètres en configuration entrées communes ou séparées avec entrée des câbles par le haut ou le bas.

- L’unité sera être conçue pour être facilement adaptée aux raccordements de barres omnibus.

- Les câbles d’alimentation et de contrôle-commande devront être accessibles par l’avant.

- Le refroidissement sera assuré par une ventilation forcée : l’entrée d’air se fera en façade et la sortie en haut de l’armoire.

- Le niveau sonore ne dépassera pas 75 dB(A), conformément à la norme ISO 3746

- Les opérations de maintenance s’effectueront uniquement par l’avant pour plus de facilité et minimiser le MTTR (temps moyen de réparation).

# INTERFACE UTILISATEUR CONTROLE COMMANDE ET ALARMES

L'interface utilisateur de chaque unité d’ASI devra comporter un écran graphique couleur tactile d'au moins 7 pouces, ainsi que les commandes/alertes suivantes :

- Un synoptique avec état des modules de puissance, des entrées/sorties des unités et représentation du flux d'énergie ;

- Un port USB pour la mise à jour de la langue et le chargement du journal des événements/alarmes ;

- L’affichage des paramètres suivants :

Tension d'entrée/de sortie, courants et fréquences ;

Tension batterie ;

Courant de recharge / décharge de la batterie ;

Puissance apparente et active ;

Taux d'utilisation en sortie.

- Rétroéclairage tricolore des numéros de slot indiquant instantanément la présence et l’état des modules.

En cas de configuration parallèle, les écrans devront également prendre en charge la configuration de l'intégralité du système et fournir les mesures, les événements et les informations d'alarme du module concerné et de la totalité du système.

Des bornes d'entrée dédiées, permettront de gérer les données/signaux externes suivants :

- Arrêt d'urgence externe pour activer les fonctions suivantes :

  - Arrêt et séparation de l'ASI par ouverture du contacteur en aval de l'onduleur ;

  - Arrêt du by-pass statique ;

  - Ouverture de la protection batterie (appareil équipé d’une bobine de déclenchement)

- Report des positions des dispositifs de protection amont, aval et by-pass ;

- Groupe électrogène, avec la possibilité de désactiver la recharge batterie ;

- Protection batterie (ouverte/fermée), affichage de l'état ;

- Température batterie, affichage sur l'écran et gestion de la charge de batterie ;

- By-pass de maintenance externe (ouvert/fermé), pour sécuriser les opérations manuelles et automatiques ;

- Report de la position du dispositif d'isolement backfeed en amont ;

- Déclenchement du dispositif d'isolement backfeed amont en cas de détection d'un défaut.

Le système fournira une alarme de synthèse concernant tous les défauts qui pourraient apparaître sur l’ASI (alarme générale).

Les interfaces suivantes pourront être fournies avec l’ASI ou installées ultérieurement :

• Carte Ethernet – conforme à la recommandation de sécurité OWASP / norme ISO27002 :2013 – prenant en charge les protocoles de communication suivants :

SNMP v1 / v3,

HTTP(s) (page web),

SMTP/TLS (notifications par e-mail sécurisés),

• MODBUS sur TCP-IDA / PROFIBUS / PROFINET / BACnet

• Cartes de communication série RS485 ;

- Carte d'entrées/sorties programmables, comportant au moins 3 entrées et 4 sorties (VFC) par carte ;

La programmation des cartes devra permettre d'attribuer à chaque sortie un état ou une alarme disponible dans le système.

- Ecran couleur graphique tactile à distance, minimum 7”.

# CONNECTIVITE & SMART COMMUNICATION

L’ASI devra être conforme aux exigences minimales de connectivité suivantes pour permettre des fonctions de communication intelligentes et les services numériques, suivants :

## Connectivité EDGE pour gestion locale et shutdown

Connection compliance: les fonctions suivantes seront disponibles :

- Une carte réseau Ethernet avec un port Ethernet pour se connecter au LAN/WAN sur TCP/IP (prenant également en charge les protocoles SNMP et Modbus TCP/IP).

- Une interface Modbus RTU RS485 multi-point pour la gestion de l’ASI par exemple par BMS (Building Management System) et SCADA systeme.

Pour éviter toute perte de communication quel que soit le mode de fonctionnement de l’ASI, les interfaces devront être alimentées en permanence par une alimentation sécurisée telle qu’une ASI.

SMART communication : les fonctions suivantes devront être disponibles :

- Serveur Web pour gérer l’ASI via un web browser LAN/WAN.

- Compatibilité NMS monitoring via Simple Network Management Protocol (SNMP) pour gérer l’ASI à distance via un fichier BIM standard

- Protocoles de communication Modbus RTU ou Modbus TCP/IP pour la gestion de l’ASI, alarmes, états, mesures, pour l’intégration avec un système SCADA. (Le tableau des données Modbus devra être disponible et fourni pour l’intégration dans le système SCADA)

- Fonction d’arrêt automatique (Automatic Shutdown) pour gérer le processus de fermeture des postes de travail/serveur autonomes, machines virtuelles et hotes associés, via un Shutdown Agent software.

## Connectivité permanente Cloud IOT pour gestion à distance 24/7

Connectivity compliance

Une carte de gestion réseau IoT devra être fournie en tant que passerelle Cloud via LAN/WAN. Ceci devra permettre la connexion internet pour l’accès sécurisé aux données de l’ASI par le plateforme Cloud du constructeur et fournir les service suivants.

Disponibilité selon pays ou régions

SMART communication fonctionnalités

Gestion de l’ASI sur smartphone

Le constructeur de l’ASI devra fournir une application pour smartphone, téléchargeable sur les fournisseurs d’applications (tels que Apple Store et Google Play).

Au minimum, l’application devra afficher :

- Le modèle et le numéro de série de l’ASI, pour identifier l’équipement

- Une vue d’ensemble de toutes les ASI installées

- Les informations concernant l’ASI en temps réel :

  - Etat de l’ASI

  - Taux de charge global de l’ASI

  - Capacité batterie et autonomie

  - Température interne de l’ASI

- Notification push en cas d’alarme ou d’anomalie

- 24x7 proactive remote service monitoring

Le constructeur de l’ASI devra être en mesure de fournir un service de surveillance et de diagnostic à distance de l’équipement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, via une liaison permanente et directe avec l’équipe du service technique expert du constructeur.

Lorsque les paramètres de fonctionnement de l’ASI se situeront en dehors des plages autorisées, le système devra être en mesure d’identifier automatiquement l’anomalie et d’en informer le centre de service local. Le service technique du constructeur devra alors procéder à un contrôle immédiat des alarmes en accédant aux paramètres de l’ASI afin de contacter l’exploitant.

- Reporting

Le constructeur de l’ASI devra être en mesure de fournir à l’exploitant les éléments suivants :

- Des rapports “bilans de santé” réguliers comprenant des notes techniques, des statistiques sur les données, les tendances sur les paramètres de l’ASI et les recommandations de l’expert du constructeur

Accès aux données historiques de l’ASI via un tableau de bord interactif WEB permettant de consulter les graphiques et les tendances concernant les performances, avec la possibilité de télécharger ces données

## Connectivité sur demande par le Réseau Mobile

Connectivité Bluetooth

Une interface Bluetooth ® Low Energy (BLE) devra être proposée, elle permettra un accès temporaire en temps réel pour un service à distance.

SMART communication

Le service technique expert du constructeur devra être en mesure de se connecter à distance directement à l’ASI pour effectuer un diagnostic en temps réel, une analyse des causes et un dépannage. Service disponible selon pays et regions

La connexion devra être temporaire et cryptée pour garantir la sécurité des opérations (cybersécurité).

La connexion établie avec le centre de service sera renforcée par l’utilisation d’un code OTP (One Time Password) entre le technicien de maintenance à distance et l’utilisateur final.

Afin d’assurer une protection maximale des données lors de la communication, toutes les opérations à distance seront basées sur une connexion mobile de télécommunications totalement indépendante du réseau local LAN/WAN du site utilisateur..

# SERVICES

## Tests et réception usine

Le fournisseur de l'équipement proposera des tests de réception en usine, auxquels le client utilisateur pourra assister.

Tous les tests seront réalisés avec des instruments de mesure appropriés, dont la précision doit être attestée par un certificat d'étalonnage.

A l'issue de la procédure de test, le constructeur rédigera le certificat reprenant la liste des tests effectués et les résultats obtenus.

## Mise en service

Après installation de l'équipement (système complet et modules de puissance) et de son alimentation électrique, la mise en service sera assurée par des techniciens formés et qualifiés par le fabricant d'ASI.

L'équipement sera contrôlé selon les étapes suivantes :

- Inspection visuelle de l'équipement

- Vérification des raccordements électriques et montages mécaniques

- Tests fonctionnels et opérationnels

- Tests fonctionnels à pleine puissance sans nécessité de recourir à un banc de charge externe.

- Installation et vérification du transfert des données au poste de supervision

- Formation de base des utilisateurs du système :	* Description générale et utilisation du système

* Instructions d'exploitation et de maintenance

A l’issue de la procédure de mise en service, un technicien établira un rapport complet sur le travail réalisé.

## Maintenance sur site et services à distance

Le constructeur de l’ASI devra justifier d’une organisation de service locale et à distance disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, afin de pouvoir effectuer les opérations de maintenance nécessaires à préserver l’ASI dans les meilleures conditions de fonctionnement pendant son cycle de vie.

Toutes les interventions de maintenance (sur site ou à distance) devront être effectuées par des techniciens qualifiés par le constructeur ou pouvant justifier d’un agrément faisant suite à une formation par le constructeur.

Le constructeur s’assurera de la bonne gestion de l’équipement.

Un contrat de service sera signé entre le constructeur et l’utilisateur final, incluant un accord de niveau de service (SLA).

Le programme de service devra mentionner les prestations incluses telles que :

- Programme de maintenance préventive, afin de garantir une haute disponibilité à l’ASI

- Service à distance sur site ou en externe, afin de :

  - Assurer l’espérance de vie pour l’ASI

  - Minimiser le MTTR en cas d’anomalie

- Disposer d’un stock des pièces de rechange prêtes à être expédiées en moins de quatre heures ouvrables

- Service de surveillance proactive à distance 24x7:

Le constructeur devra être en mesure de fournir un service de surveillance et de diagnostic à distance de l’ASI 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an au moyen d’une liaison permanente et directe avec une équipe de techniciens experts en matière de service à distance. (Service disponible selon pays et regions)

Le système devra être capable d’identifier automatiquement une anomalie et d’avertir le centre de service distant chaque fois que les paramètres de fonctionnement de l’ASI se situeront en dehors des plages prédéterminées.

Dans ce cas, un technicien de maintenance gèrera immédiatement l’alarme en accédant aux paramètres de l’ASI, afin d’informer et de dialoguer de manière proactive avec l’exploitant.

Le système de diagnostic à distance devra posséder au minimum les caractéristiques suivantes :

- Surveillance permanente des performances de l’ASI,

- Assurer la communication entre l’ASI, le centre de service et les techniciens de maintenance,

- Appel automatique des techniciens de maintenance en cas d’anomalie de fonctionnement (24h/24, 7j/7 et 365j/an),

Le système devra fournir à l’exploitant les éléments suivants :

- Rapport technique (bilan de santé) régulier par Email comportant des annotations techniques par un spécialiste de la maintenance, des données statistiques sur la qualité de l’alimentation et les tendances de l’ASI,

- Accès à un tableau de bord WEB interactif permettant de consulter les données historiques horodatées de l’ASI, les graphiques interactifs et les paramètres clés avec la possibilité de télécharger toutes les données disponibles.

- Diagnostique à distance en temps réel :

Le constructeur devra avoir la possibilité d’établir une connexion à distance entre le technicien de maintenance et l’ASI sur le site utilisateur pour effectuer des diagnostics en temps réel, une analyse complète des causes et avec la possibilité de remédier à une panne à distance.

Afin d’assurer une protection maximale des données lors de la communication, toutes les opérations à distance devront être basées sur une connexion totalement indépendante du réseau local LAN/WAN de l’exploitant.

- Module de rechange :

Le constructeur devra être en mesure de fournir un module d’alimentation de rechange en option,

Ce module de rechange pourra être testé à pleine puissance grâce à un mode d’essai de fonctionnement à chaud, sans avoir besoin d’un banc d’essai de charge.