SECTION 26 09 13

SURVEILLANCE ET MESURE DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - SOMMAIRE

- Ce cahier des charges décrit une centrale de mesure multifonction ainsi que les capteurs de courant associés destinés à la mesure, à la surveillance et à la transmission des mesures dans une installation électrique.

- La référence technique est le SOCOMEC DIRIS A-200 ou un appareil équivalent et approuvé.

  - DOCUMENTS À SOUMETTRE

- Informations sur le produit : spécifier les capacités nominales, les poids, les caractéristiques de fonctionnement, les fonctions particulières et les accessoires.

- Schémas et plans d’atelier : plans avec cotes, élévations, sections, entrées prévues pour les conducteurs, caractéristiques et dispositifs installés et listes de matériels pour chaque commutateur spécifié.

- Rapports de tests du contrôle qualité sur site.

- Données de fonctionnement et de maintenance spécifiées par le fabricant.

- Certificats produit : signés par le fabricant afin de certifier la conformité des produits aux exigences mentionnées.

  - NORMES ASSOCIÉES

- IEC 61557-12 : Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension jusqu’à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 12 : dispositifs de comptage et de surveillance du réseau électrique (PMD)

- UL 61010-1, classe CAT III 600 V : Exigences de sécurité pour les équipements électriques destinés à la mesure, au contrôle et à l’utilisation en laboratoire

- ANSI C12.20 : Compteurs d’électricité – Classes de précision 0,2 et 0,5

- FCC 47 CFR Partie 15:2022 Sous-partie B : Appareils à radiofréquence, appareils à rayonnement non intentionnel

- IEC 62020-1 : Contrôleurs d’isolement à courant différentiel résiduel (RCM) de type A

- Compteur éligible PBI (Performance-based Incentives) : (précision < 2 %), répertorié dans la liste des équipements solaires de la Commission énergétique de Californie

  - ASSURANCE QUALITÉ

- Les composants du système de mesure doivent provenir du même fabricant.

- Ils doivent être conformes aux exigences des dernières révisions des normes industrielles applicables.

PARTIE 2 – PRODUITS

- FABRICANTS

- Sous réserve qu’ils soient conformes aux exigences, fournir des produits d’un des fabricants suivants :

- Centrale de mesure multifonction

- SOCOMEC DIRIS A-200

- …

- EXIGENCES RELATIVES À LA CENTRALE DE MESURE

- GÉNÉRALITÉS :

La centrale de mesure multifonction doit être un PMD* à montage sur porte, conforme à la norme IEC 61557-12.

*PMD : Power Monitoring Device, ou dispositif de surveillance de l’énergie selon la norme IEC 61557-12.

- La centrale doit pouvoir être installée dans les découpes DIN standard de 96 mm existantes.

- La centrale doit inclure par défaut des ports de communication RS485 + double Ethernet et ne doit pas nécessiter l’ajout de modules options.

- La centrale doit prendre en charge tous les types de services (monophasé, deux fils, phase-neutre ; monophasé, deux fils, phase-phase ; monophasé, trois fils (phase auxiliaire) ; triphasé, trois fils, triangle ; triphasé, quatre fils, étoile ; et triphasé, quatre fils, sommet du triangle).

- La centrale doit être universellement compatible avec toute tension de service comprise entre 50 et 600 VAC phase-neutre sans qu’il soit nécessaire d’ajouter un transformateur de contrôle abaisseur.

- La centrale doit supporter une alimentation externe comprise entre 115 et 600 VAC phase-neutre sans qu’il soit nécessaire d’ajouter un transformateur de contrôle abaisseur.

- La centrale doit avoir des entrées de capteur de courant mV et ne doit par conséquent pas nécessiter de blocs de court-circuitage. Ces entrées doivent permettre la connexion et la déconnexion des capteurs de courant en charge.

- La centrale doit avoir 4 entrées de capteur de courant. La 4e entrée peut être utilisée pour la mesure du neutre ou la surveillance des fuites à la terre à l’aide de transformateurs de courant (TC) homopolaires dédiés.

- Les capteurs de courant doivent provenir du même fabricant que la centrale de mesure.

  - Dans la mesure du possible, les capteurs de courant doivent être des capteurs RJ12 équipés de câbles RJ12 à codage couleur et permettant à la centrale de détecter automatiquement le type de capteurs connectés et le calibre sans qu’aucune configuration ne soit nécessaire. Cela réduit de manière significative le risque d’erreurs de câblage et de configuration susceptibles d’entraîner des mesures incohérentes.

  - D’autres capteurs sont acceptables pour autant qu’ils fournissent une sortie mV basse tension sûre permettant la déconnexion en charge et ne nécessitant pas l’installation de blocs de court-circuitage.

  - La précision du système (centrale + capteurs de courant associés) doit être de classe 0,5 ou supérieure, de 2 à 120 % du courant nominal du TC conformément à la norme IEC 61557-12.

- La centrale doit offrir des capacités de surveillance de la tension, du courant, de la puissance, de l’énergie et de la qualité de l’alimentation, y compris des fonctionnalités telles que le taux de distorsion harmonique total (THD) et les harmoniques individuels jusqu’au 63e rang, le déséquilibre et la capture de formes d’onde.

- La centrale doit être compatible avec une grande variété de capteurs de courant destinés à la surveillance des installations neuves ou existantes, et notamment les capteurs fermés de 5 A à 2 000 A, les capteurs ouvrants de 25 A à 600 A et les capteurs à bobine de Rogowski flexibles de 100 A à 6 000 A.

- Si une erreur d’installation ou de configuration est détectée pendant la configuration, la centrale doit déclencher automatiquement une alarme avertissant l’utilisateur d’une éventuelle incohérence au niveau des mesures.

- La centrale doit fonctionner à une température ambiante comprise entre -25 et +70 °C / -13 et +158 °F.

- MESURES

      - La centrale doit fournir les mesures suivantes :

- U12, U23, U31, V1, V2, V3, VN, F, I1, I2, I3, IN

- U système, V système, I système

- Comptage bidirectionnel 4 quadrants : ± kWh, ± kvarh (inductif et capacitif), kVAh

- P, Q, S, FP

- P, Q, S, FP par phase

- Demande et demande de pointe horodatée

- Puissance prédictive (P, Q, S)

- Phi, cos Phi, tan Phi

- Déséquilibre de tension Ph/N

- Déséquilibre de tension Ph/Ph

- Déséquilibre de courant

- THD V, THD U, THD I

- Facteur de crête V, U, I

- Harmoniques individuels V, U et I (jusqu’au 63e rang)

- Creux de tension, surtensions et coupures (selon EN 50160)

- Surintensités

      - Pour les mesures ci-dessus, les valeurs suivantes doivent être disponibles :

- Instantanées (configurables par l’utilisateur de 200 ms à 60 s)

- Max instantanées (horodatées)

- Min instantanées (horodatées)

- Moyennes (configurables par l’utilisateur de 60 s à 60 min)

- Max moyennes (horodatées)

- Min moyennes (horodatées)

      - La centrale doit également prendre en charge une fréquence d’échantillonnage à 1 cycle haute vitesse (rafraîchissement toutes les 16,7 ms @60 Hz ou toutes les 20 ms @50 Hz), accessible via des registres Modbus dédiés, une fonctionnalité utile pour les applications de réponse à la demande.

- SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’ALIMENTATION

- La centrale doit surveiller la distorsion harmonique totale (THD U/V/I) ainsi que les harmoniques individuels jusqu’au 63e rang.

- La centrale doit fournir une vue en temps réel des formes d’onde du courant et de la tension (mode oscilloscope).

- La centrale doit détecter les événements liés à la qualité de l’alimentation (surtensions, creux, coupures et surintensités) en se basant sur une fréquence d’échantillonnage RMS mise à jour tous les demi-cycles.

- La centrale doit fournir une capture des formes d’onde de la tension et du courant déclenchée par les événements liés à la qualité de l’alimentation et doit pouvoir capturer 160 échantillons par cycle, voire plus.

- La centrale doit capturer la forme d’onde à la fois lorsque la mesure dépasse le seuil configurable par l’utilisateur et lorsqu’elle repasse en dessous du seuil.

- Le taux d’enregistrement avant et après les événements doit être configurable par l’utilisateur.

- La centrale doit être équipée d’un condensateur de puissance garantissant la capture des formes d’onde y compris en cas de perte de l’alimentation lors de l’événement.

- La centrale doit enregistrer au moins 50 jeux de formes d’onde contenant chacun jusqu’à 4 courants et 3 tensions.

- Les formes d’onde capturées doivent être stockées dans une mémoire tampon circulaire de type premier entré, premier sorti, afin de garantir que les données sont toujours enregistrées.

- HEURE D’UTILISATION

      - La centrale doit procéder à un comptage bidirectionnel de l’énergie et doit enregistrer et consigner en interne la consommation d’énergie selon différentes périodes tarifaires en fonction d’un calendrier complet.

      - Le calendrier doit prendre en charge jusqu’à 4 saisons différentes, jusqu’à 4 tarifs différents, les jours fériés et les jours spéciaux.

      - La consommation d’énergie en fonction des différentes périodes doit pouvoir être lue sur l’écran de la centrale, sur le serveur web intégré et via les protocoles de communication.

- ENTRÉES/SORTIES

La centrale doit avoir par défaut au moins 3 entrées numériques et 1 sortie numérique permettant les fonctions suivantes :

- Surveillance de l’état du disjoncteur/de l’interrupteur (position OUVERT/FERMÉ et déclenchement).

- Comptage des impulsions des compteurs de service public tiers (gaz, eau) avec une sortie d’impulsion.

- Commande manuelle d’équipements tiers via Modbus.

- Changement de l’état NO/NF de la sortie numérique lors de l’activation de l’alarme.

- CONSIGNATION DES DONNÉES

      - La centrale doit avoir une mémoire de 4 Go max. permettant la consignation des données ainsi qu’une horloge en temps réel permettant l’horodatage des données de mesure.

      - La centrale doit permettre l’enregistrement sur une année de jusqu’à 12 valeurs électriques moyennes (configurable : U, F, I, P, Q, S, FP, THD, Iunb, Vunb, Uunb) avec un intervalle de lecture de 15 minutes.

      - La centrale doit permettre l’enregistrement sur une année des profils de demande (+/- kW, +/- kvar, kVA) avec un intervalle de lecture de 15 minutes.

      - La centrale doit permettre l’enregistrement sur une année des courbes de consommation (+/- kWh, +/- kvarh, kVAh) avec un intervalle de lecture de 15 minutes.

      - La centrale doit permettre l’enregistrement et l’horodatage des valeurs électriques min/max.

      - La centrale doit consigner les alarmes et les événements liés à la qualité de l’alimentation :

- Enregistrement de jusqu’à 500 événements liés à la qualité de la tension et surintensités

- Enregistrement de jusqu’à 100 jeux de captures de formes d’onde (4 courants et 3 tensions) lors des événements liés à la qualité de l’alimentation, des surintensités et des pertes d’alimentation

- Enregistrement de jusqu’à 500 alarmes de mesure

- Enregistrement de jusqu’à 500 alarmes système

- ALARMES

La centrale doit fournir des alarmes horodatées afin d’avertir les opérateurs de conditions anormales.

      - La centrale doit prendre en charge jusqu’à 9 alarmes de mesure pour chaque paramètre mesuré, des seuils bas et haut pouvant être configurés par l’utilisateur pour chaque alarme.

      - La centrale doit prendre en charge jusqu’à 3 alarmes logiques se déclenchant lors du changement d’état de ses entrées numériques.

      - La centrale doit prendre en charge les alarmes système afin d’avertir l’utilisateur d’éventuelles erreurs de mise en service (TC sur la mauvaise phase, TC déconnecté, mauvais calibre de TC, mauvaise rotation des phases, etc.).

      - La centrale doit prendre en charge jusqu’à 6 alarmes de protection afin d’avertir l’utilisateur en cas d’ouverture du dispositif de protection, de déclenchement du disjoncteur ou de défaut du dispositif de protection.

      - La centrale doit fournir des notifications par e-mail à plusieurs destinataires lors de l’activation des alarmes et lors d’événements liés à la qualité de l’alimentation.

- PRÉCISION

      - La centrale seule (sans les capteurs) doit avoir une précision de classe 0,1 ou supérieure certifiée pour la tension et le courant, et de classe 0,1 ou supérieure pour la puissance active (kW) et l’énergie active (kWh).

      - La centrale seule (sans les capteurs) doit satisfaire aux exigences de précision des normes ANSI C12.20 (classe 0,2) et IEC 61557-12 (classe 0,1).

      - Le système (centrale + capteurs de courant) doit satisfaire aux exigences de précision de la norme IEC 61557-12 (classe de précision de 0,5) pour la puissance active (kW) et l’énergie active (kWh).

- ÉCRAN

      - La centrale doit avoir un écran permettant la visualisation locale des mesures.

      - La centrale doit avoir 10 touches directes permettant d’accéder rapidement aux mesures pertinentes et de réaliser différentes actions (configuration de la centrale, réinitialisation de la centrale, etc.).

      - La centrale doit permettre à l’utilisateur de personnaliser jusqu’à 4 écrans rotatifs, chaque écran pouvant afficher jusqu’à 6 paramètres électriques sélectionnés par l’utilisateur. Cela permet l’affichage des ensembles de données électriques les plus pertinents pour l’opérateur.

      - L’utilisateur doit pouvoir personnaliser l’écran de la centrale avec le logo de son entreprise.

- COMMUNICATION

      - La centrale doit pouvoir être intégrée de façon transparente à n’importe quel logiciel externe via les protocoles de communication suivants :

- Modbus TCP sur Ethernet

- Modbus TCP sur Ethernet sécurisé

- Modbus RTU sur RS485

- BACnet IP sur Ethernet

      - Les représentations Modbus et les identificateurs d’objet (OID) BACnet doivent être librement accessibles sur le site web du fabricant de la centrale.

      - La centrale de mesure doit avoir un double port Ethernet fonctionnant comme un switch afin de pouvoir connecter en série (daisy chaining) plusieurs équipements Ethernet sans avoir à ajouter de switch informatique à l’intérieur du panneau électrique.

      - La centrale doit fournir 60 registres Modbus personnalisables permettant de lire les mesures pertinentes pour l’utilisateur à l’aide d’une seule requête Modbus.

- LOGICIEL INTÉGRÉ

- La centrale doit avoir un serveur web intégré gratuit permettant de visualiser à distance les données de mesure sans frais d’abonnement ou de licence.

- Le serveur web doit être accessible par plusieurs utilisateurs à partir de n’importe quel navigateur web installé sur un PC ou une tablette.

- Le serveur web doit permettre la configuration des paramètres de communication et de la politique de cybersécurité.

- Le serveur web doit proposer plusieurs menus permettant d’afficher les mesures en temps réel et historiques dans des représentations graphiques conviviales.

- Le serveur web doit afficher un diagramme de Fresnel coloré permettant d’identifier les erreurs de câblage ou de configuration (TC sur une mauvaise phase, mauvaise orientation du TC, etc.) qui pourraient entraîner des mesures incohérentes.

- Le serveur web doit afficher les alarmes en cours et consigner les alarmes terminées.

- Le serveur web doit afficher les formes d’onde capturées en cas de surtension, de creux de tension, de coupure et de surintensité.

- Le serveur web doit afficher la consommation d’énergie en fonction des différentes périodes afin de permettre aux utilisateurs de comparer leur consommation d’énergie avec celle indiquée par leur compteur de service public.

- Le serveur web doit permettre l’exportation manuelle au format .csv des mesures historiques sur une période déterminée.

- CYBERSÉCURITÉ

La centrale doit intégrer les dernières fonctionnalités en matière de cybersécurité afin de garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données de mesure.

- La centrale doit prendre en charge les protocoles de communication sécurisés suivants via l’utilisation de certificats numériques TLS/SSL :

- HTTPS pour la navigation web. Ce protocole chiffre tous les scripts échangés entre la centrale et le navigateur web afin d’empêcher toute analyse et tentative de déchiffrement des codes par d’éventuels pirates.

- FTPS (push de données) et SMTPS (e-mail) pour le transfert des données vers un serveur distant.

- L’IHM et le serveur web de la centrale doivent utiliser une politique de mots de passe robustes afin d’empêcher tout utilisateur non autorisé de modifier les paramètres.

- L’accès au serveur web doit être protégé contre tout accès non autorisé par un mot de passe avancé (comprenant au moins 10 caractères, une majuscule, une minuscule et un caractère spécial).

- La centrale et le serveur web doivent prendre en charge les temporisations après saisie de mot de passe incorrect afin d’empêcher les attaques par force brute.

- Après 3 tentatives de connexion infructueuses, l’utilisateur ne doit plus pouvoir accéder au serveur web pendant une durée configurable, généralement définie par défaut sur 1 heure.

- La centrale doit autoriser son administrateur autorisé à mettre en œuvre et à personnaliser une politique de sécurité :

- Désactiver les ports inutiles (USB, RS485)

- Désactiver les protocoles inutiles (BACnet)

- Désactiver la fonction Modbus READ et/ou WRITE

- Interdire l’utilisation de protocoles non sécurisés (HTTP, FTP)

- Déterminer le nombre maximum de tentatives de connexion infructueuses avant l’interdiction d’accès et déterminer la durée de l’interdiction d’accès

- La centrale doit inclure un pare-feu fournissant une protection contre les attaques par déni de service (également appelées « inondation »).

- La centrale doit prendre en charge les règles de liste blanche afin de restreindre l’accès à partir d’adresses MAC, de ports et de protocoles spécifiques uniquement.

- CONFIGURATION

      - La configuration de la centrale doit être accessible à partir de son écran ou à l’aide d’un logiciel de configuration dédié gratuit installé sur un PC connecté à la centrale de mesure via une connexion USB ou le réseau de communication (RS485/Ethernet).

      - Lors de la mise sous tension initiale, la centrale doit afficher un ASSISTANT de configuration pas à pas intuitif facilitant la configuration des paramètres de base (tels que le type de service, les capteurs détectés et la communication). Ainsi, même les utilisateurs connaissant mal la centrale peuvent configurer en toute facilité les paramètres de base, ce qui permettra à la centrale de transmettre des mesures cohérentes sans qu’il soit nécessaire d’ajouter d’autres outils ou logiciels.

PARTIE 3 – EXÉCUTION

3.01	INSTALLATION

- La préparation de l’installation doit être effectuée conformément aux informations actualisées sur le produit, aux plans et schémas d’atelier finaux et aux recommandations du fabricant.

- L’équipement doit être installé conformément aux instructions du fabricant.

- Repérer les composants conformément à la section de la Division 26 relative à l’identification des systèmes électriques.

3.02	RACCORDEMENT

- Le raccordement doit être effectué conformément aux instructions du fabricant.

- Le raccordement doit être effectué conformément à la section de la Division 26 relative aux câbles et conducteurs électriques basse tension.

3.03      MISE EN SERVICE

Le fabricant doit proposer en option des services de mise en service sur site et à distance de la centrale de mesure et du logiciel de visualisation.

3.03	MAINTENANCE ET FORMATION

- Instructions d’utilisation et de maintenance : le personnel devra suivre une formation officielle à l’utilisation et à la maintenance de la centrale de mesure dispensée par le représentant agréé du fabricant.

- La centrale de mesure ne doit pas nécessiter de nouvel étalonnage pendant une période de 10 ans minimum si les conditions environnementales et d’installation sont conformes aux instructions du fabricant.

3.04	TESTS

- La centrale de mesure doit être déclarée conforme aux normes IEC et UL par un laboratoire d’essai détenant l’accréditation CBTL (Certification Body Testing Laboratory, laboratoire d’essai d’organisme de certification) délivrée par un organisme de certification national dans le cadre du programme de certification des équipements électrotechniques selon la norme IEC (IECEE) et/ou l’accréditation NRTL (National Recognized Testing Laboratory, laboratoire d’essai reconnu au niveau national).

- Après l’installation de l’équipement, des rapports de test devront être élaborés conformément aux instructions du fabricant.

FIN DE LA SECTION 26 09 13